## О предоставлении информации о качестве питьевой воды

С целью обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия населения проводится мониторинг за системами централизованного водоснабжения, качеством водопроводной воды, подаваемой населению

Результаты  показателей качества воды питьевой после водоподготовки на водопроводах при нормируемом  показателе по СанПиН 2.1.4.1074-01 соответствуют требуемым нормам.

Результаты анализов по химическим и бактериологическим анализам хозпитьевой воды

(по подъемам) за 2017.

| Дата | ПДК | 2б | 2б | 200 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 1,0 | 50 | отс | отс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование исследуемого обьекта | привкус при 200 | запах при 200 /600 | цвет-ность | мут-ность | Окисляе-мость | азот аммо-нийный | железо | медь | ОМЧ в 1,0мл | ОКБ в 100мл. | ТКБ в 100 мл. |
| 01.2017г. | II подъем | 0 | 0/0 | 1,20 | 0 | 0,61 | 0,037 | 0,023 | 0,086 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 1,67 | 0 | 0,59 | 0,036 | 0,031 | 0,026 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 2,20 | 0 | 0,58 | 0,030 | 0,056 | 0,027 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 1,63 | 0,022 | 0,60 | 0,025 | 0,039 | 0,029 | 0 | отс | отс |
| 02.2017г. | II подъем | 0 | 0/0 | 1,90 | 0 | 0,56 | 0,059 | 0,014 | 0,020 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 2,07 | 0,026 | 0,56 | 0,028 | 0,027 | 0,023 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 2,45 | 0 | 0,58 | 0,028 | 0,071 | 0,033 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 1,98 | 0,016 | 0,57 | 0,20 | 0,032 | 0,029 | 0 | отс | отс |
| 03.2017г. | II подъем | 0 | 0/0 | 1,20 | 0 | 0,51 | 0,015 | 0,045 | 0,018 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 2,07 | 0,007 | 0,56 | 0,028 | 0,027 | 0,023 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 2,25 | 0 | 0,54 | 0,030 | 0,053 | 0,011 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 1,98 | 0,016 | 0,57 | 0,020 | 0,032 | 0,029 | 0 | отс | отс |
| 04.2017г. | II подъем | 0 | 0/0 | 2,4 | 0 | 0,61 | 0,047 | 0,054 | 0,029 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 2,34 | 0 | 0,55 | 0,026 | 0,037 | 0,033 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 4,20 | 0,11 | 0,58 | 0,033 | 0,191 | 0,043 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 2,14 | 0,012 | 0,56 | 0,023 | 0,039 | 0,033 | 0 | отс | отс |
| 05.2017г. | II подъем | 0 | 0/0 | 2,80 | 0 | 0,59 | 0,029 | 0,032 | 0,037 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 4,26 | 0,042 | 0,58 | 0,033 | 0,072 | 0,030 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 5,90 | 0,11 | 0,80 | 0,078 | 0,186 | 0,021 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 4,03 | 0,081 | 0,57 | 0,030 | 0,061 | 0,024 | 0 | отс | отс |
| 06.2017г. | II подъем | 0 | 0/0 | 5,00 | 0 | 0,58 | 0,035 | 0,009 | 0,014 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 3,65 | 0 | 0,59 | 0,018 | 0,062 | 0,013 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 4,40 | 0 | 0,61 | 0,046 | 0,092 | 0,010 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 3,77 | 0,113 | 0,61 | 0,018 | 0,087 | 0,017 | 0 | отс | отс |
| 07.2017г. | II подъем | 0 | 0/0 | 4,30 | 0 | 0,62 | 0,012 | 0,030 | 0,007 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 4,61 | 0,009 | 0,61 | 0,010 | 0,046 | 0,012 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 4,25 | 0,135 | 0,62 | 0 | 0,057 | 0,029 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 4,88 | 0,297 | 0,64 | 0,018 | 0,112 | 0,019 | 0 | отс | отс |
| 08.2017г. | II подъем | 0 | 0/0 | 2,80 | 0 | 0,58 | 0 | 0,027 | 0,002 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 4,08 | 0,10 | 0,61 | 0,080 | 0,062 | 0,018 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 3,87 | 0,14 | 0,65 | 0,125 | 0,052 | 0,008 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 3,89 | 0,19 | 0,61 | 0,061 | 0,060 | 0,017 | 0 | отс | отс |
| 09.2017г. | II подъем | 0 | 0/0 | 3,80 | 0 | 0,64 | 0,057 | 0,042 | 0,011 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 2,44 | 0,07 | 0,64 | 0,087 | 0,069 | 0,023 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 4,60 | 0,22 | 0,62 | 0,014 | 0,230 | 0,027 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 3,33 | 0,06 | 0,64 | 0,084 | 0,071 | 0,015 | 0 | отс | отс |
| 10.2017г. | II подъем | 0 | 0/0 | 4,30 | 0,38 | 0,72 | 0,020 | 0,059 | 0,010 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 3,76 | 0,03 | 0,68 | 0,011 | 0,056 | 0,024 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 3,45 | 0,06 | 0,72 | 0 | 0,050 | 0,013 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 2,78 | 0,052 | 0,72 | 0,010 | 0,059 | 0,011 | 0 | отс | отс |
| 11.2017г. | II подъем | 0 | 0/0 | 4,10 | 0,060 | 0,72 | 0,006 | 0,015 | 0,022 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 3,35 | 0,09 | 0,74 | 0,023 | 0,068 | 0,027 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 3,90 | 0,80 | 0,78 | 0,039 | 0,292 | 0,038 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 2,10 | 0,019 | 0,74 | 0,011 | 0,038 | 0,007 | 0 | отс | отс |
| 12.2017г. | II подъем | 0 | 0/0 | 1,60 | 0,11 | 0,61 | 0,006 | 0,030 | 0,055 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 2,87 | 0,11 | 0,66 | 0,029 | 0,072 | 0,048 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 3,90 | 0,06 | 0,66 | 0,014 | 0,206 | 0,028 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 1,82 | 0,025 | 0,63 | 0,014 | 0,028 | 0,022 | 0 | отс | отс |
| # Примечание: за_ 2017г. исследовано: __1183 пробы, выполнено _11087 определений; из них: # - нестандартных проб:__0__ - нестандартных определений:_0_ Результаты анализов по химическим и бактериологическим анализам хозпитьевой воды (по подъемам) за 10 месяцев 2018 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | ПДК | 2б | 2б | 200 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 1,0 | 50 | отс | отс |
|  | Наименование исследуемого обьекта | привкус при 200 | запах при 200 /600 | цвет-ность | мут-ность | Окисляе-мость | азот аммо-нийный | железо | медь | ОМЧ в 1,0мл | ОКБ в 100мл. | ТКБ в 100 мл. |
| 01.2018г. | II подъем | 0 | 0/0 | 4,10 | 0 | 0,58 | 0,022 | 0,010 | 0,004 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 2,44 | 0,10 | 0,61 | 0,050 | 0,085 | 0,040 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 2,20 | 0 | 0,66 | 0,011 | 0,189 | 0,043 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 1,65 | 0,010 | 0,60 | 0,026 | 0,025 | 0,033 | 0 | отс | отс |
| 02.2018г. | II подъем | 0 | 0/0 | 1,60 | 0,11 | 0,61 | 0 | 0,028 | 0,025 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 2,23 | 0,03 | 0,57 | 0,029 | 0,046 | 0,033 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 2,90 | 0,48 | 0,70 | 0,028 | 0,259 | 0,025 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 1,51 | 0,010 | 0,61 | 0,018 | 0,029 | 0,029 | 0 | отс | отс |
| 03.2018г. | II подъем | 0 | 0/0 | 2,70 | 0,06 | 0,67 | 0,011 | 0,021 | 0,047 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 2,44 | 0,04 | 0,64 | 0,040 | 0,058 | 0,042 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 2,20 | 0,11 | 0,67 | 0,006 | 0,145 | 0,010 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 1,53 | 0,01 | 0,63 | 0,022 | 0,026 | 0,029 | 0 | отс | отс |
| 04.2018г. | II подъем | 0 | 0/0 | 1,10 | 0 | 0,62 | 0,020 | 0,026 | 0,017 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 2,85 | 0,09 | 0,58 | 0,026 | 0,054 | 0,032 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 4,15 | 0,46 | 0,60 | 0,023 | 0,158 | 0,049 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 2,04 | 0,07 | 0,58 | 0,024 | 0,035 | 0,022 | 0 | отс | отс |
| 05.2018г. | II подъем | 0 | 0/0 | 4,40 | 0,16 | 0,58 | 0,128 | 0,140 | 0,366 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 5,57 | 0,22 | 0,62 | 0,063 | 0,083 | 0,138 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 5,85 | 0,07 | 0,62 | 0,032 | 0,129 | 0,145 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 5,71 | 0,20 | 0,62 | 0,052 | 0,074 | 0,118 | 0 | отс | отс |
| 06.2018г. | II подъем | 0 | 0/0 | 7,20 | 0,17 | 0,64 | 0,040 | 0,067 | 0,020 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 6,59 | 0,12 | 0,66 | 0,042 | 0,085 | 0,038 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 6,00 | 0,06 | 0,64 | 0,031 | 0,089 | 0,019 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 6,16 | 0,11 | 0,65 | 0,027 | 0,077 | 0,021 | 0 | отс | отс |
| 07.2018г. | II подъем | 0 | 0/0 | 4,50 | 0,06 | 0,99 | 0,031 | 0,049 | 0,017 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 4,94 | 0,08 | 0,91 | 0,028 | 0,076 | 0,033 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 5,35 | 0,20 | 0,87 | 0,009 | 0,174 | 0,021 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 4,39 | 0,03 | 0,91 | 0,026 | 0,052 | 0,016 | 0 | отс | отс |
| 08.2018г. | II подъем | 0 | 0/0 | 4,50 | 0,06 | 0,98 | 0,010 | 0,040 | 0,023 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 5,11 | 0,12 | 0,90 | 0,040 | 0,072 | 0,038 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 4,70 | 0,12 | 0,99 | 0,014 | 0,124 | 0,019 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 4,48 | 0,06 | 0,87 | 0,040 | 0,048 | 0,024 | 0 | отс | отс |
| 09.2018г. | II подъем | 0 | 0/0 | 2,90 | 0 | 0,77 | 0,042 | 0,017 | 0,028 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 4,09 | 0,09 | 0,80 | 0,069 | 0,057 | 0,049 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 4,10 | 0,09 | 0,88 | 0,175 | 0,278 | 0,054 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 3,74 | 0,07 | 0,76 | 0,065 | 0,043 | 0,026 | 0 | отс | отс |
| 10.2018г. | II подъем | 0 | 0/0 | 2,50 | 0 | 0,69 | 0,003 | 0,024 | 0,021 | 0 | отс | отс |
|  | III подъем | 0 | 0/0 | 3,40 | 0,05 | 0,82 | 0,030 | 0,056 | 0,046 | 0 | отс | отс |
|  | IV подъем | 0 | 0/0 | 5,25 | 0,59 | 0,84 | 0,024 | 0,244 | 0,040 | 0 | отс | отс |
|  | V подъем | 0 | 0/0 | 2,76 | 0,01 | 0,80 | 0,012 | 0,033 | 0,020 | 0 | отс | отс |

# Примечание: за_ 10 месяцев 2018г. исследовано:

__1007 проб, выполнено _9787 определений;

из них:

# - нестандартных проб:__0__

- нестандартных определений:_0_