| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ХИММАШ-АППАРАТ» _______________ С.Ю. Агауров м.п. «___» __________ 2021 г. | Руководитель проектов АО "САЯНСКХИМПЛАСТ" _______________ Г.А. Дымченко м.п. «___» __________ 2021 г. | Генеральный директор ООО «ВОСТОКТРАНСПРОЕКТ» _______________ И.А. Мушаков м.п. «___» ___________ 2021 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексных инженерных изысканий

|  | Наименование объекта | Газгольдер поз. ТК-1502 производства поливинилхлорида |
| --- | --- | --- |
|  | Местоположение объекта | Промышленная площадка АО «Саянскхимпласт» Иркутская обл., г. Саянск, а/я 17 Точное место проведения изысканий приведено в Приложении 1 |
|  | Основания для выполнения работ |  |
|  | Вид градостроительной деятельности | Новое строительство |
|  | Идентификационные сведения о заказчике | АО «Саянскхимпласт» |
|  | Идентификационные сведения об исполнителе | ООО «ХИММАШ-АППАРАТ» |
|  | Цели и задачи инженерных изысканий | Цель инженерных изысканий - получение материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для комплексной оценки природных условий, сложившейся техногенной обстановки, рационального использования и охраны окружающей среды по площадке, разработки проектной документации и получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
|  | Этап выполнения инженерных изысканий | Проектная и рабочая документация |
|  | Сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта | В соответствии с календарным планом |
|  | Виды инженерных изысканий | Инженерные изыскания в объеме, необходимом и достаточном для выполнения проектных работ на строительство объекта в следующем составе: - инженерно-геодезические; - инженерно-геологические; - инженерно-гидрометеорологические; - инженерно-экологические. |
|  | Идентификационные сведения об объекте | Производство поливинилхлорида на промышленной площадке АО «Саянскхимпласт» |
|  | Предполагаемые техногенные воздействия на окружающую среду | Отсутствуют |
|  | Сведения и данные о проектируемых объектах | Площадь участка – 3,2 га. Площадь застройки – 859 м2 (ориентировочная) Газгольдер мокрый однозвенный V=6000 м3: Высота – 23,0 м.; Диаметр – 26,0 м.; Предполагаемый тип фундамента – свайный; Величина заглубления – 17,0 м; Ответственность сооружения – повышенная. Камера ввода: Размер в плане 9,0х6,0 м; Тип фундамента – свайный; Величина заглубления – 4,0 м; Ответственность сооружения – нормальная. Технологическая эстакада для прокладки трубопроводов и кабелей: Длина эстакады – 96,0 м; Высота эстакады – 6,0 м (ориентировочная); Нижняя отметка фундамента – 2,8 м; Ответственность сооружения – нормальная. Свеча для аварийных сбросов: Высота – 36,0 м.; Предполагаемый тип фундамента – столбчатый; Величина заглубления – 17,0 м; Ответственность сооружения –повышенная. Состав проектируемых объектов уточняется при разработке стадии П. Расположение проектируемых объектов приведено в Приложении 1 |
|  | Требования к согласованиям | Совместно с представителями эксплуатирующей организации определить начало и конец проектируемых участков с привязкой на местности. Результаты согласований представить непосредственно на топографических планах. Выполнить согласование полноты плана подземных сооружений (коммуникаций) и технических характеристик сетей, нанесенных на план, с эксплуатирующей организацией |
|  | Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений на территории расположения объекта | Для оценки степени сейсмической опасности принять из комплекта карт (ОСР-2015) карту А - для зданий и сооружений уровней с нормальным уровнем ответственности. |
|  | Требования к составу, форме, формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику | Отчет по результатам инженерных изысканий передать по накладной в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 4 экз. на электронном носителе в формате PDF и в формате разработки. |
|  | Исходные данные | Исходные данные для проведения инженерных изысканий предоставляются заказчиком |
|  | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях на данном участке | Предоставляются Заказчиком при наличии. |
|  | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания; | Изыскания выполнить в соответствии с: - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; - Федеральным законом 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; ( с изменениями на 2 июля 2013 года); - Постановлением правительства РФ, постановление № 20 от 19.01.2006; - СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. - СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве: - СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства; - СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть 11. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства; - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I - VI. - СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. - СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. - ГКИНП 02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500; - Правилами закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей; ГУГК 1991 г; - Инструкцией по съемке и составлению планов подземных коммуникаций; ГУГК 1986г; Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500; ГУГК 1986г. |
|  | Сопровождение отчета в экспертизах различного назначения | Требуется |
|  | Состав и требования к инженерно-геодезическим изысканиям | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97. Площадь и границы съемки определить в соответствии с Приложением 2. Произвести топографическую съемку в объеме достаточном для проектирования наружных инженерных сетей, площадок, сооружений и здания проектируемого объекта капитального строительства Выполнить продольные профили по предполагаемым трассам в масштабе: - по горизонтали в масштабе 1:500; - по вертикали в масштабе 1:100. Произвести привязку геологических скважин и точек геофизических исследований в плановом и высотном положении в рамках инженерно-геологических изысканий. Положение скважин и точек геофизических исследований отобразить на топографических планах. Выполнить рекогносцировочное обследование с целью определения расположения временных строительных площадок, подъездных путей, съездов с транспортных коммуникаций и пр. Предоставить фотоматериалы участков производства работ по инженерным изысканиям (надземные сооружения и коммуникации, знаки, таблички и прочее), в том числе панорамные снимки, с обозначением на планах точек и направлений съемки. Определить местоположение, глубину (высоту) залегания (прокладки) коммуникаций и их технические характеристики (назначение, диаметр, материал, тип или марку). Составить (при наличии) эскизы опор воздушных линий с определением высот опор и подвесок крайних положений проводов (верхний, нижний), наименование фидеров и нумерацию опор. Работы должны производиться с учетом требований пп. 5.172-5.188 СП 11-104-97. Заложить на изыскиваемых объектах, за пределами зон производства работ, временные реперы в достаточном объеме согласно ВСН 30-81. Выполнить топографическую съемку масштаба 1:500 с сечением рельефа сплошными горизонталями через 0,5 м. в объеме достаточном для проектирования. Система высот – Балтийская. Произвести съемку в масштабе 1:500 всех существующих зданий и сооружений, подземных, надземных коммуникаций, расположенных на изыскиваемых объектах с указанием всех характеристик данных сооружений (глубина заложения, высота сооружения, объем емкостей, габариты сооружений, инв. №, точек вводов коммуникаций в здания и сооружения с указанием глубины/высоты, отметок дна колодцев точек подключения, отметка горловины, наличие футляров и т.п.). На съемке указать крайние опоры воздушных линий не входящие в границы проектирования. Согласовать полноту и достоверность топографических планов со всеми службами инженерных сетей Заказчика и другими владельцами сетей (коммуникаций), территория которых была затронута изыскательскими работами. При оформлении отчета учесть требования действующей нормативно-технической документации РФ. Материалы, используемые в отчете, должны быть получены официальным способом. |
|  | Состав и требования к инженерно-геологическим изысканиям | Выполнить в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерногеологические изыскания для строительства» и с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и другими действующими нормативными документами. Для изучения инженерно-геологических условий, выполнить перечисленные ниже виды работ, с учетом следующего: - предварительно принятая категория сложности ИГУ -1 (простая), в соответствии с Приложением Б СП 11-105-97; - уровень ответственности сооружений – нормальный; - общее количество горных выработок в пределах контура каждого здания и сооружения – не менее трех. Схема расположения зданий и сооружений приведена в Приложении 2. При наличии на строительной площадке слоев грунта со специфическими свойствами (просадочных, набухающих, слабых глинистых, органоминеральных и органических грунтов, рыхлых песков и техногенных грунтов) глубину выработок определить с учетом необходимости их проходки на всю мощность слоя для установления глубины залегания подстилающих прочных грунтов и определения их характеристик. Произвести отбор монолитов и проб при бурении скважин. Отбор, упаковку, транспортирование и хранение образцов производить в соответствии с ГОСТ 12071-2014. Все выработки после окончания работ должны быть ликвидированы обратной засыпкой. По окончанию бурения устья скважин закрепить вехами, сторожками с подписью номера скважины, названия организации и года выполнения работ. Отбор проб провести в количестве не менее 6 для определения физико-механических свойств грунтов, и физических свойств грунта в пределах одного инженерно-геологического элемента, на основании п. 6.15 СП 11-105-97, п. 4.10. ГОСТ 20522-2012. Виды и методику лабораторных работ определить в соответствии с СП 11-105-97. Для определения состава, состояния физических и механических свойств грунтов, выделения их классов, групп и видов использовать ГОСТ 25100-11. Провести отбор проб грунтовой воды (при наличии). Провести отбор проб грунтов для определения коррозионной активности к стали. Определить агрессивность грунтовых вод к бетону и металлу. Выполнить статическое зондирование грунтов (при необходимости) непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не более 1 м/мин; Определить удельное электрическое сопротивление грунтов; При наличии многолетнемерзлых грунтов провести замеры температуры в соответствии с п.7.10 и 8.14 СП 11-105¬97 (4.4) и ГОСТ 25358 т-2012 Грунты. Инженерно-геологические разрезы привести по скважинам 4-1-3, 5-1-2, 6-7, 6-8, 8-9-10-11 представить в масштабе: - по горизонтали – М 1:500. - по вертикали – М 1:100. Дополнительно на геологических профилях отобразить следующее: - категория грунтов по трудности разработки; - уровень подземных вод. Инженерно-геофизические исследования выполнить согласно принятым методикам, рекомендованным в СП 47.13330.2016, СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. «Правила производства геофизических исследований». При оформлении отчета учесть требования действующей нормативно-технической документации РФ. Материалы, используемые в отчете, должны быть получены официальным способом |
|  | Состав и требования к инженерногидрометеорологических изысканиям | Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с требованиями СП 11-105-97, СП 47.13330.2016 (Актуализированная редакция СниП 11-02-96) и другими действующими нормативными документами с учетом следующего: До начала основных работ выполнить предварительное обследование территории размещения объекта с целью уточнения участков выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий и перечня необходимых работ. В техническом отчете дополнительно должны быть представлены следующие графические приложения: - мелкомасштабная схема расположения метеорологических станций и гидрологических постов сети Росгидромета с обозначением расположения проектируемых объектов; - роза ветров на основании данных по вероятности повторения направлений ветра и штиля в процентах по репрезентативным станциям. По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнить камеральную обработку материалов. При оформлении отчета учесть требования действующей нормативно-технической документации РФ. Материалы, используемые в отчете, должны быть получены официальным способом |
|  | Состав и требования к инженерно-экологическим изысканиям | Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 (Актуализированная редакция СниП 11-02-96), СП 11-102-97. Выполнить рекогносцировочное обследование района производства работ с целью уточнения существующих природных и техногенных условий. Собрать необходимые исходные данные о состоянии природной среды района производства работ в объеме, достаточном для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Выполнить сбор, изучение, систематизация и анализ фондовых и опубликованных материалов по исследуемой территории, оформление следующих запросов в специально уполномоченных государственных органах: - климатические характеристики района изысканий; - справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения объекта; - справка о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения в районе производства работ; - справка о наличии (отсутствии) объектов историкокультурного наследия в районе производства работ; справка о наличии (отсутствии) растений и животных, занесенных в региональную и федеральную Красные книги; - сведения о наличии (отсутствии) скотомогильников, мест захоронений, эпизоотиях, в т.ч. очагах сибирской язвы в районе проектно-изыскательских работ; Полевые исследования выполнить в следующем объеме: маршрутное обследование участка и прилегающей зоны; - геоэкологическое опробование: почв, грунтов, грунтовых вод; - радиационное обследование; измерения шума на площадке проектируемой под застройку; - ландшафтная съемка с обязательной инвентаризацией антропогенных нарушений, источников загрязнения; - идентификация почв (типы почв, современное состояние, характер использования); - состояние растительною и животного мира (современное состояние, распространение, состав, наличие редких и исчезающих видов). Камеральную обработку материалов выполнить в следующем объеме: проведение химико-аналитических и других лабораторных исследований, анализ полученных данных, составление карт М 1:2000-1000 и технического отчета. По результатам инженерно-экологических изысканий предоставить: - обзорная(ситуационная) карта-схема; - картосхема фактического материала; - картосхема современного экологического состояния; - картосхема экологических ограничений (при наличии); - картосхема ландшафтной структуры территории. Границы инженерно-экологических изысканий установить в пределах границ топографической съемки. Материалы, используемые в отчете, должны быть получены официальным способом. |

Приложения:

Приложение 1. Сведения и данные о проектируемых объектах, ситуационный план площадки

Главный инженер проекта

ООО «ХИММАШ-АППАРАТ»					____________ / ____________