Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 27.02.2015 | № | 110-37-223-15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011     № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", статьями 7,16,17, 43 Федерального закона от 06.10.2003      № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 5, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                            О.В.Боровский

исп.Котова Т.П.

тел.5-26-77

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 27.02.2015  № 110-37-223-15

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск»

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	10

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	10

1.1.1.	Функциональная структура снабжения поселения холодной водой	10

1.1.2.	Водозаборные сооружения и источники холодной воды	13

1.1.3.	Сети холодного водоснабжения	15

1.1.4.	Функциональная структура снабжения поселения горячей водой	22

1.1.5.	Источники горячей воды	24

1.1.6.	Сети горячего водоснабжения	25

1.1.7.	Перспективное потребление воды	33

1.1.8.	Система запаса воды	35

1.1.9.	Выводы по существующему состоянию систем централизованного водоснабжения	36

1.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	38

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	39

1.3.1.	Существующие балансы потребления воды	39

1.3.2.	Прогнозные балансы потребления воды	41

1.3.3.	Гарантирующая организация	42

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	43

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	45

1.6.	Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	46

1.7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	47

1.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	48

2.	СХЕМА водоотведения	49

2.1.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения	49

2.1.1.	Функциональная структура водоотведения	49

2.1.2.	Канализационные насосные станции	51

2.1.3.	Канализационные очистные сооружения	53

2.1.4.	Канализационные сети	54

2.1.5.	Выводы по существующему состоянию систем централизованного водоотведения	58

2.2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	59

2.3.	Прогноз объёма сточных вод	60

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	62

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	63

2.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	64

2.7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	65

2.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	65

3.	ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛИ СХЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ	66

4.	СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ	68

5.	ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СХЕМЕ	70

6.	ПРИЛОЖЕНИЯ	71

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав схемы водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения г. Саянск Зиминского района Иркутской области (далее – Схема) представляет собой документ, содержащий материалы по обоснованию надёжного и эффективного функционирования централизованных систем водоснабжения и водоотведения поселения на расчётный период 2015-2025 гг.

Схема разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, в соответствии с положениями генерального плана развития поселения и другими нормативно-правовыми документами, представленными в разделе «Список литературы» Схемы. Основание для разработки Схемы – контракт № СВК-4/15 от 09.02.2015. Техническое задание на выполнение работы представлено в прил. 1.

Схема состоит из следующих разделов:

- Введение;

- Схема водоснабжения;

- Схема водоотведения;

- Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения;

- Список литературы;

- Основные понятия, используемые в Схеме;

- Приложения.

Разделы «Схема водоснабжения» и «Схема водоотведения» отражают существующее положение функционирования централизованных систем водоснабжения и водоотведения рассматриваемого муниципального образования, определяют основные направления и целевые показатели развития данных систем, содержат оценку необходимых финансовых вложений в капитальное строительство, реконструкцию и модернизацию данных систем.

Основная часть результатов расчётов, представленных в данных разделах, выполнена на основе электронных моделей схем водоснабжения и водоотведения поселения, созданных при помощи программного обеспечения ByteNET3 (разработчик - ООО «БайтЭнергоКомплекс», г. Иркутск). В разделе «Электронные модели схем водоснабжения и водоотведения»  содержится описание основных характеристик и возможностей электронных моделей.

Список литературы представлен перечнем нормативно-правовых актов и других источников, которые были использованы при разработке Схемы. Среди них материалы генерального плана развития поселения [17].

Основные понятия, определения и термины, используемые в Схеме, представлены в одноимённом разделе. В раздел «Приложения» помещены: техническое задание на выполнение работы, таблицы с результатами расчётов, карты-схемы, предоставленная информация.

Источники исходной информации.

В данной работе использованы исходные данные (рабочие материалы), полученные из различных источников: Администрации г. Саянск, эксплуатирующей организации, а также экспертные данные. Основным источником исходных данных по представленной Схеме является МУП «Водоканал-Сервис». Все полученные данные систематизированы в единой электронной модели на базе программного обеспечения ByteNET3.

Общая характеристика поселения

Городской округ «город Саянск» расположен в 9 км от Федеральной трассы М-53 «Байкал», в 28 км от ж/д станции Зима. На реке Ока на расстоянии 270 км (по автодороге) от областного центра г. Иркутск.

г. Саянск — самый молодой город в Иркутской области, первый жилой дом (№2 м-н №1) заложен 22 апреля 1970 г. Начало его строительства в 1970 году связано с созданием в Восточной Сибири крупного химического комплекса по производству полупродуктов для пластических масс в составе химического завода (теперь ОАО «Саянскхимпласт»).

По проекту территория города делилась на 4 жилых района по 50 тысяч жителей в каждом. Промышленно коммунальная зона была размещена на восточной окраине города на берегу реки Мольты.

По проекту расчетная численность населения нового города была определена в 200 тыс.чел., соответственно в проекте были заложены планировочные транспортные и инженерные решения с учетом этого населения. Застройка была запроектирована только многоэтажная 5-ти, 9-ти и, возможно, более этажей, усадебная застройка не предусматривалась.

Численность населения г. Саянск на основании данных переписи населения  на 1 января 2012 года составила 39.9 тыс. чел. По данным Федеральной миграционной службы в Саянске по месту жительства зарегистрировано 42.9 тыс.чел.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 144 чел/га.

По данным Заказчика общая площадь жилых домов города Саянска в настоящее время составляет около 900 тыс. м2  или 22.5 м2/чел. На муниципальный жилой фонд приходится около 54 тыс. м2 (6%), на частный (в том числе индивидуальный) жилой фонд – 846 тыс. м2 (94%). Жилищный фонд в основном находится в хорошем техническом состоянии, с низким процентом износа.

В состав муниципального образования «город Саянск» входит только сам город, который является административным центром муниципального образования.

Внешние транспортные связи с г. Саянск осуществляются в настоящее время только автомобильным транспортом. Ближайшим городом является г. Зима (29 км по автодороге).

Основные предприятия и учреждения, расположенные в границах г. Саянск представлены в прил. 4.1 (перечень предоставлен Администрацией г. Саянск).

Основным градообразующим предприятием города является Акционерное общество открытого типа  «Саянскхимпласт» с численностью работающих 3.4 тыс.

Второе по величине численности работающих в городе – агропромышленный комплекс «Саянский бройлер». На нем работает 1.4 тыс. чел.

В пределах общей рассматриваемой системы водоснабжения (от водозабора до конечных потребителей) максимальный перепад геодезических высот составляет 142 м, в пределах жилой территории города, соответственно, 64 м.

Климат

Климат в г. Саянск резко континентальный. На территории поселения вечной мерзлоты нет. Нормативная глубина промерзания грунта 2.7 м. Абсолютная минимальная температура воздуха - -50 °С; абсолютная максимальная температура воздуха - +36 °С. Продолжительность отопительного периода – 239 дн. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления  -42 °С.

Климатические характеристики для  г. Саянск, принятые в соответствии с рекомендациями [1], согласованные с Заказчиком, теплоснабжающей, теплосетевой организациями и использованные в расчетах данной работы приведены в Табл.  1.1.

Табл. 1.1

Климатические характеристики  г. Саянск

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

К коммунальным услугам, предоставляемым населению г. Саянск относятся: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, вывоз бытовых отходов, утилизация бытовых отходов. В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы водоснабжени и водоотведения  г. Саянск.

При создании Саянского промузла была заложена общая система инженерного обеспечения предприятий промузла и города. Представим кратко общую характеристику инженерных коммуникаций г. Саянск (по материалам генплана).

Краткая характеристика инженерных систем города

(по материалам генплана )

Электроснабжение.

Источником электроснабжения города является подстанция «Ока» 110/35/10 кВ, которая двухцепной ЛЭП-110 соединена с Ново-Зиминской ТЭЦ. Мощность подстанции «Ока» составляет 50000 кВА - два трансформатора по 25000 кВА.

Общая электрическая коммунально-бытовая нагрузка города, приведенная к шинам 0,4 кВ ТП составляет около 30000 кВА, в т.ч. 23100 кВА – население (2 категория), 6900 кВА – мелкопромышленные предприятия (3 категория).

Теплоснабжение.

Основное теплоснабжение города - централизованное. Районы индивидуальной усадебной застройки обеспечиваются теплом  децентрализованно – от автономных теплоисточников (электрокотлов и печей на твердом топливе).

Источником централизованного теплоснабжения города является Ново-Зиминская ТЭЦ, расположенная на территории промузла ОАО «Саянскхимпласт».

Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 832.7 Гкал/ч.

Основное оборудование ТЭЦ: 4 паровых пылеугольных котла БКЗ-420-140, 3 паровых турбины ПТ-80/100-130-13. Износ основного оборудования составляет около 50%.

Основным видом топлива для ТЭЦ служит бурый уголь Азейского, Мугунского и Ирбейского месторождений (Qниз.расч. = 4184 ккал/кг). Общие годовые расходы топлива составляют: уголь – 820 тыс.т/год, мазут - 430 т/год.

Температурный график сетевой воды ТЭЦ - 150/70 °С со срезкой на 140°С.

Схема тепловых сетей  2-х трубная, тупиковая с возможностью резервирования по смежным тепломагистралям.

Система теплоснабжения - открытая, с непосредственным водоразбором из теплосети на нужды бытового горячего водоснабжения.

Прокладка теплопроводов надземная  и подземная в непроходных лотковых каналах.

Гидравлический режим в тепловых сетях поддерживается подкачивающими тепловыми насосными станциями.

Водоотведение.

В г. Саянск принята раздельная система хозяйственно-бытовой и дождевой канализации. Сети хозяйственно-бытовой канализации имеются во всех зонах застройки города. По самотечным коллекторам частично с помощью промежуточных насосных станций, расположенных на территории города, стоки собираются на главную насосную станцию, находящуюся на краю долины реки Оки в западной части города, откуда транспортируются на биологические очистные сооружения ОАО «Саянскхимпласт», расположенные на левом берегу реки Оки.

Хозяйственно-бытовые сточные воды города, промышленные сточные воды ОАО «Саянскхимпласт» очищаются на биологических очистных сооружениях, после очистки смешиваются с промливневыми сточными водами и сбрасываются в р.Оку по рассеивающему выпуску. Проектная мощность очистных сооружений 34000 м3/сут.

По предоставленным данным существующее водоотведение в целом по г.Саянску составляет около 20 тыс. м3/сут.

Хозяйственно-бытовая канализация осуществлена из асбоцементных, железобетонных и стальных труб, минимальная глубина заложения – 1,8 м до низа трубы.

Эксплуатация городских сетей хозяйственно-бытовой канализации города ведет МУП «Водоканал-Сервис».

Водоснабжение.

Источник водоснабжения промузла города расположен южнее города Зима в Зиминском районе на острове  Шехолай, находящимся в междуречье р.Оки и впадающей в нее р.Зимы. Эксплуатируемый водозабор подземных вод инфильтрационного типа. Производительность водозабора составляет около 40 тыс. м3/сут.

Станции первого и второго подъема находятся непосредственно на водозаборе, водоснабжение города Зима и близлежащих районов обеспечивает станция третьего подъема, расположенная на западной окраине города. Станция четвертого подъема находится в пределах Саянского промузла, откуда по двум водоводам диаметром 500 мм вода подается в город Саянск на насосную станцию пятого подъема.

От насосной станции  пятого подъема вода подается в городскую сеть. Схема сети водопровода  принята замкнуто кольцевой низкого давления.

Эксплуатацию сетей системы холодного водоснабжения ведет МУП «Водоканал-Сервис».

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

### Функциональная структура снабжения поселения холодной водой

Общая принципиальная схема централизованного водоснабжения г. Саянск представлена на рис. 1.1. Система централизованного холодного водоснабжения г. Саянск функционирует в течение всего года.

Одним (и единственным) источником водоснабжения г. Саянск является водозабор, расположенный южнее города Зима в Зиминском районе на острове  Шехолай, находящимся в междуречье р.Оки и впадающей в нее р.Зимы. Эксплуатируемый водозабор подземных вод инфильтрационного типа. Производительность водозабора составляет около 40 тыс. м3/сут.

На территории водозабора имеется 35 скважин. На момент обследования на водозаборе действовало 15 рабочих скважин, из них одновременно работают от 5 до 8 скважин, в зависимости от режима водопотребления. Во всех  рабочих скважинах установлены насосы ЭЦВ.

В рассматриваемой системе водоснабжения от водозабора до г. Саянск функционируют 5 основных станций (узлов) подъема:

- НС-1: на территории водозабора, 13 скважин с насосами ЭЦВ;

- НС-2: : на территории водозабора, 2 насоса 1Д1250/63, 1 насос К290/30, 2 резервуара по 500 м3 ;

- НС-3: на западной окраине города Зима в м-не «Ангарский», 3 насоса 1Д1600/90б, 2 резервуара по 3000 м3 ;

- НС-4: в пределах Саянского промузла на промплощадке базы «Стройиндустрии», 6 насосов (по 2 шт. на 3 группы потребителей) 2 шт. 1Д630-90а, 2 шт. Д200-36, 2 шт. Д1250-63а, 2 резервуара по 6000 м3 ;

- НС-5: м-н «Южный» г. Саянск, 3 насоса 200Д90, 2 резервуара по 3000 м3 .

Рис. 1.1. Общая схема водоснабжения и водоотведения города Саянск

Узлы подъема НС-1 и НС-2 находятся непосредственно на водозаборе.  Со станции 3-го подъема основной объем воды подается на узел НС-4. Со станции НС-3 обеспечивается и частичное водоснабжение города Зима и близлежащих районов. Станция 4-го подъема подает воду по 3-м направлениям: на ОАО «Саянскхимпласт», на Ново-Зиминскую ТЭЦ, на г. Саянск (2 по Ду500)  до станции 5-го подъема. От насосной станции  5-го подъема вода подается в городскую сеть (2 по Ду500) и на ООО «Саянский Бройлер» (2 по Ду500). Схема сети водопровода  г. Саянск принята замкнуто кольцевой низкого давления.

В рассматриваемой системе имеются дополнительные подкачивающие станции: на 1дом УДО – ПНС УДО, и в г. Саянск на Саянскую городскую больницу - ПНС СГБ.

Общий средний расход воды подаваемой НС-2 с водозабора  составляет около 1200 м3/ч. Основными потребителями (88% от общего расхода) являются: г. Саянск - 450 м3/ч (38%), Ново-Зиминская ТЭЦ - 400 м3/ч (33%) и Саянскхимпласт - 200 м3/ч  (17%).

Собственником водозабора и всех объектов водоснабжения системы г. Саянск является Администрация г. Саянск. Эксплуатирующей организацией – МУП «Водоканал-Сервис». Общее кол-во работающих на этом предприятии – 177 чел. Общие годовые затраты составляют около 100 млн.руб/год.

На территории ОАО «Саянскхимпласт» и ООО «Саянский Бройлер» имеются собственные системы водоснабжения и водоотведения, которые в данной работе подробно рассматриваться не будут. Эти системы эксплуатируют собственники этих систем.

### Водозаборные сооружения и источники холодной воды

Как уже было сказано выше, единственным источником водоснабжения г. Саянск является водозабор, расположенный южнее города Зима в Зиминском районе на острове  Шехолай. Эксплуатируемый водозабор подземных вод инфильтрационного типа. Производительность водозабора составляет около 40 тыс. м3/сут. Водозабор сдан в постоянную эксплуатацию в 1977 году и в настоящее время находится на балансе Администрации г. Саянск.

Существующая система обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях города, нужды коммунально-бытовых предприятий, пожаро-хозяйственное и питьевое водопотребление на промышленных предприятиях, а также тушение пожаров в городе Саянске, Зиме, Зиминском районе.

Система водоснабжения по требованиям надёжности  относится к  I категории.

Вода поднимаемая из скважин бутилированного качества и удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и ГОСТ 2874-82 (Вода питьевая. Гигиенические требования, см. табл. 1.1.2.1.)  и поэтому очистные сооружения не предусмотрены, за исключением того, что вода обеззараживается хлором. На станции 3-го подъема подаваемая вода проходит процесс обеззараживания в установках хлорирования «Аквахлор 500» (2 установки).

На территории водозабора пробурено 35 скважин. На момент обследования на водозаборе действовало 15 рабочих скважин. Из них одновременно задействуют в работе от 5 до 8 скважин, в зависимости от режима водопотребления. Во всех  рабочих скважинах установлены насосы ЭЦВ. Перечень и характеристики скважин представлены в табл. 1.2.

Табл. 1.2.

| № | Обозначение на схеме | Год ввода | Глубина, м | Насос | Технологическая колонна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | материал | высота, м | Ду, мм |
| 1 | скв.1 | 1977 | 21 | ЭЦВ 10-120-20 | сталь | 23 | - |
| 2 | скв.4 | 1977 | 21 | ЭЦВ 10-120-20 | сталь | 23 | - |
| 3 | скв.5 | 1977 | 21 | ЭЦВ 10-120-20 | сталь | 23 | - |
| 4 | скв.10 | 1977 | 21 | ЭЦВ 10-120-20 | сталь | 23 | - |
| 5 | скв.12 | 1977 | 21 | ЭЦВ 10-120-20 | сталь | 23 | - |
| 6 | скв.13 | 1977 | 21 | ЭЦВ 10-120-20 | сталь | 23 | - |
| 7 | скв.14 | 1977 | 21 | ЭЦВ 10-120-20 | сталь | 23 | - |
| 8 | скв.15 | 1977 | 21 | ЭЦВ 10-120-20 | сталь | 23 | - |
| 9 | скв.27 | 1977 | 21 | ЭЦВ 10-120-20 | сталь | 23 | - |
| 10 | скв.28 | 1977 | 21 | ЭЦВ 10-120-20 | сталь | 23 | - |
| 11 | скв.29 | 1977 | 21 | ЭЦВ 10-120-20 | сталь | 23 | - |
| 12 | скв.31 | 1977 | 21 | ЭЦВ 12-210-25 | сталь | 23 | - |
| 13 | скв.33 | 1977 | 21 | ЭЦВ 12-210-25 | сталь | 23 | - |
| 14 | скв.34 | 1977 | 21 | ЭЦВ 10-120-20 | сталь | 23 | - |
| 15 | скв.35 | 1977 | 21 | ЭЦВ 12-210-25 | сталь | 23 | - |

Непосредственно на территории водозабора находятся узлы подъема НС-1 (все скважины) и НС-2 (станция 2-го подъема). В состав НС-2 входят: 2 насоса 1Д1250/63, 1 насос К290/30, 2 резервуара по 500 м3.

Исходя из информации, полученной от эксплуатирующей организации, и результатов проведённого обследования рассматриваемого водозабора в НС-2 необходимо проведение капитального ремонта с заменой насосов и трубопроводов их обвязки.

В целом можно сказать, что:

- объемы разрешенного водопользования и производительности водозабора  обеспечивают необходимые для подключенных систем объемы воды;

- рассматриваемый водозабор подземных вод  целесообразно будет использоваться и далее  в качестве основного источника водоснабжения г. Саянск.

### Сети холодного водоснабжения

Общую схему сетей централизованного водоснабжения от рассматриваемого водозабора «Шехолай» можно разделить на 7 подсистем:

- Система «Скважины» – система трубопроводов в пределах территории водозабора от скважин до накопительных резервуаров,

- Система «2-й подъем» - система трубопроводов (магистральные и ответвления) от НС-2 до НС-3,

- Система «3-й подъем» - система трубопроводов (магистральные и ответвления) от НС-3 до НС-4,

- Система «4-й подъем» - система трубопроводов (магистральные и ответвления) от НС-4 до НС-5,

- Система «город Саянск» - система трубопроводов от НС-5 в пределах основной территории г. Саянск,

- Система «ОАО Саянскхимпласт» - система трубопроводов, относящихся к ОАО «Саянскхимпласт»,

- Система «ООО Саянский Бройлер» - система трубопроводов, относящихся к ООО «Саянский Бройлер».

Указанные обозначения систем и их кодировка (1, 2 и т.д.), наряду с их названиями, будут использоваться далее для обозначения соответствующих систем водоснабжения и ссылок на них.

Учитывая, что системы №6 и №7 не входят в схему водоснабжения г. Саянск, их подробно в данной работе рассматривать не будем.

Общие характеристики сетей централизованного водоснабжения г. Саянск представлены в табл. 1.3. Суммарная протяженность участков водопроводных сетей централизованного водоснабжения г. Саянск составляет 242.8 км, в т.ч.:

- Система «Скважины» – 4.1 км (1.7 % ),

- Система «2-й подъем» – 25.4 км (10.5 % ),

- Система «3-й подъем» – 47.1 км (19.4 % ),

- Система «4-й подъем» – 64.2 км (26.4 % ),

- Система «город Саянск» – 102 км (42 % ).

Табл.  1.3

| Общие характеристики существующих сетей водоснабжения |
| --- |
| № | Система водоснабжения | Общая протяженность, м | Кол-во кон-туров | Макс. перепад высот, м |
|  |  | Участков |  |  |
|  |  | надз. | непр. | беск. | помещ. | всего |  |  |
| Саянск: | 0 | 242806 | 0 | 0 | 242806 |  |  |
| 1 | СВС "Скважины" | 0 | 4083 | 0 | 0 | 4083 | нет | 3 |
| 2 | СВС "2-й подъем" | 0 | 25433 | 0 | 0 | 25433 | 5 | 7 |
| 3 | СВС "3-й подъем" | 0 | 47144 | 0 | 0 | 47144 | 10 | 51 |
| 4 | СВС "4-й подъем" | 0 | 64180 | 0 | 0 | 64180 | 14 | 95 |
| 5 | СВС "город Саянск" | 0 | 101966 | 0 | 0 | 101966 | 87 | 128 |

Максимальный перепад высот в пределах отдельных рассматриваемых  систем водоснабжения составляет 128 м, а в пределах общей системы достигает 142 м.

Структура всех сетей водоснабжения по диаметрам трубопроводов и типам прокладок участков представлена в табл. 1.4. Около 75%  протяженности всех участков составляют участки труб с диаметрами Ду800 (8.2% ), Ду500 (40% ) , Ду300 (8.6% ) и Ду200 (18% ).

На протяжении трассы водоводов смонтированы колодцы в количестве 403 шт. с расположенной в них запорной арматурой, воздушниками и дренажами в количестве 548 шт.

Табл.  1.4

Протяженность трубопроводов сетей водоснабжения по Ду

| Система, диаметры (мм) | Общая протяженность трубопроводов, м |
| --- | --- |
|  | надз. | непр. | беск. | Всего |
| Саянск: | 0 | 242806 | 0 | 242806 |
| 15 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| 20 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| 25 | 0 | 593 | 0 | 593 |
| 32 | 0 | 1934 | 0 | 1934 |
| 40 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 50 | 0 | 6964 | 0 | 6964 |
| 63 | 0 | 3287 | 0 | 3287 |
| 76 | 0 | 129 | 0 | 129 |
| 80 | 0 | 1257 | 0 | 1257 |
| 100 | 0 | 20923 | 0 | 20923 |
| 110 | 0 | 10901 | 0 | 10901 |
| 150 | 0 | 5954 | 0 | 5954 |
| 160 | 0 | 2145 | 0 | 2145 |
| 200 | 0 | 43798 | 0 | 43798 |
| 250 | 0 | 988 | 0 | 988 |
| 300 | 0 | 20903 | 0 | 20903 |
| 315 | 0 | 513 | 0 | 513 |
| 400 | 0 | 1699 | 0 | 1699 |
| 450 | 0 | 1117 | 0 | 1117 |
| 500 | 0 | 97167 | 0 | 97167 |
| 560 | 0 | 727 | 0 | 727 |
| 600 | 0 | 315 | 0 | 315 |
| 700 | 0 | 1200 | 0 | 1200 |
| 800 | 0 | 20017 | 0 | 20017 |
| 900 | 0 | 95 | 0 | 95 |

Протяженность участков сетей водоснабжения по материалам и типам прокладки участков представлена в табл. 1.5 Основная часть трубопроводов водоснабжения изготовлена из стали (90% общей протяженности), на долю полиэтиленовых и чугунных труб приходится, соответственно,  9.1%  и 0.9%.

Табл.  1.5

| Протяженность участков по материалу труб |
| --- |
| Материал труб | Общая длина участков, м |
|  | надз. | непр. | беск. | помещ. | Всего |
| Саянск: | 0 | 242806 | 0 | 0 | 242806 |
| полиэтилен | 0 | 21978 | 0 | 0 | 21978 (9.1%) |
| сталь | 0 | 218580 | 0 | 0 | 218580 (90%) |
| чугун | 0 | 2249 | 0 | 0 | 2249 (0.9%) |

Протяженность сетей водоснабжения по годам и типам прокладки участков представлена в табл. 1.6

Табл.  1.6

| Протяженность участков по годам прокладок |  |
| --- | --- |
| Год прокладки | Общая длина участков, м | Срок |
|  | надз. | непр. | беск. | Всего | эксплуат., лет |
| Всего: | 0 | 242806 | 0 | 242806 |  |
| 1972 | 0 | 49667 | 0 | 49667 (20.5%) | 43 |
| 1973 | 0 | 23881 | 0 | 23881 (9.8%) | 42 |
| 1974 | 0 | 23818 | 0 | 23818 (9.8%) | 41 |
| 1975 | 0 | 3943 | 0 | 3943 (1.6%) | 40 |
| 1978 | 0 | 5689 | 0 | 5689 (2.3%) | 37 |
| 1980 | 0 | 41336 | 0 | 41336 (17%) | 35 |
| 1982 | 0 | 7689 | 0 | 7689 (3.2%) | 33 |
| 1983 | 0 | 23763 | 0 | 23763 (9.8%) | 32 |
| 1985 | 0 | 1545 | 0 | 1545 (0.6%) | 30 |
| 1988 | 0 | 8091 | 0 | 8091 (3.3%) | 27 |
| 1989 | 0 | 15806 | 0 | 15806 (6.5%) | 26 |
| 1991 | 0 | 11649 | 0 | 11649 (4.8%) | 24 |
| 1992 | 0 | 9737 | 0 | 9737 (4%) | 23 |
| 1994 | 0 | 6337 | 0 | 6337 (2.6%) | 21 |
| 1995 | 0 | 151 | 0 | 151 (0.1%) | 20 |
| 1997 | 0 | 164 | 0 | 164 (0.1%) | 18 |
| 1998 | 0 | 706 | 0 | 706 (0.3%) | 17 |
| 2000 | 0 | 156 | 0 | 156 (0.1%) | 15 |
| 2005 | 0 | 6618 | 0 | 6618 (2.7%) | 10 |
| 2011 | 0 | 33 | 0 | 33 (0%) | 4 |
| 2012 | 0 | 237 | 0 | 237 (0.1%) | 3 |
| 2014 | 0 | 1791 | 0 | 1771 (0.7%) | 1 |

Анализ таблицы показывает, что основная часть сетей водоснабжения (около 75% ) имеет срок эксплуатации более 30 лет (нормативный срок). По предоставленным данным протяженность ветхих сетей, требующих безотлагательной перекладки составляет 13643 м.  В число аварийных участков, входят также магистральные водоводы в районе садоводства Спутник (520 м левая нитка, 2266 м правая нитка водовода).

Динамика аварийности сетей водоснабжения представлена на рис.1.2, предоставленным эксплуатирующей оргнизацией МУП «Водоканал-Сервис». Обращает на себя внимание факт значительного увеличения аварийности в последние годы, особенно на сетях водоснабжения.

Рис. 1.2 Динамика аварийности на сетях МУП «Водоканал-Сервис».

Глубина прокладки трубопроводов 2,8-4 м. Грунты представлены глиной, суглинками и скальником (по основным водоводам). Аварийность на сетях водопровода возникает, в основном, по причине  почвенной и электрохимической коррозии металла.

Перечень и характеристики насосов, установленных в основных объектах рассматриваемых систем водоснабжения представлены в табл. 1.7.

Табл.  1.7

| Характеристики насосов в системах водоснабжения г. Саянск |
| --- |
| № | Марка насоса | Назначение | Год ввода | G, м3/ч | H, м | Nэл, кВт |
|  | Система: СВС "Скважины": |  |  |  |  |
| скв.1 | ЭЦВ 10-120-20 | скваженный | 2014 | 132 | 20 | 22 |
| скв.10 | ЭЦВ 10-120-20 | скваженный | 2013 | 126 | 20 | 22 |
| скв.12 | ЭЦВ 10-120-20 | скваженный | 2012 | 132 | 20 | 22 |
| скв.13 | ЭЦВ 10-120-20 | скваженный | 2012 |  | 20 | 22 |
| скв.14 | ЭЦВ 10-120-20 | скваженный | 2013 | 162 | 20 | 22 |
| скв.15 | ЭЦВ 10-120-20 | скваженный | 2007 | 120 | 20 | 22 |
| скв.27 | ЭЦВ 10-120-20 | скваженный | 2007 | 96 | 20 | 22 |
| скв.28 | ЭЦВ 10-120-20 | скваженный | 2007 | 120 | 20 | 22 |
| скв.29 | ЭЦВ 10-120-20 | скваженный |  | 120 | 20 | 22 |
| скв.31 | ЭЦВ 12-210-25 | скваженный | 2014 | 240 | 25 | 32 |
| скв.33 | ЭЦВ 12-210-25 | скваженный | 2010 | 222 | 25 | 32 |
| скв.34 | ЭЦВ 10-120-20 | скваженный | 2007 | 132 | 20 | 22 |
| скв.35 | ЭЦВ 12-210-25 | скваженный | 2009 | 219 | 25 | 32 |
| скв.4 | ЭЦВ 10-120-20 | скваженный | 2014 | 132 | 20 | 22 |
| скв.5 | ЭЦВ 10-120-20 | скваженный | 2014 | 132 | 20 | 22 |
|  | Система: СВС "2-й подъем": |  |  |  |  |
| 1 | 1Д1250-63 | холодной воды |  | 800 | 30 | 110 |
| 3 | 1Д1250-63А (132 кВт) | холодной воды |  | 800 | 24 | 132 |
|  | насос ул.Колхозная |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦМЛ 50/130-1,5/2 | холодной воды | 2014 | 12 | 20 | 1.5 |
|  | Система: СВС "3-й подъем": |  |  |  |  |
| 1 | 1Д1600-90б | холодной воды | 2012 | 1300 | 63 | 315 |
| 2 | 1Д1600-90б | холодной воды | 2012 | 1300 | 63 | 315 |
| 3 | 1Д1600-90б | холодной воды | 2012 | 1300 | 63 | 315 |
|  | насос УДО |  |  |  |  |  |
|  | ЦМЛ 65/164-4/2 | холодной воды | 2014 | 25 | 32 | 4 |
|  | Система: СВС "4-й подъем": |  |  |  |  |
| 1 | 1Д630-90а | холодной воды | 2011 | 600 | 84 | 250 |
| 2 | 1Д630-90а | холодной воды | 2011 | 600 | 84 | 250 |
| 3 | Д200-36 | холодной воды | 2011 | 200 | 36 | 37 |
| 4 | Д200-36 | холодной воды | 2011 | 200 | 36 | 37 |
| 5 | Д1250-63а | холодной воды | 2011 | 740 | 24 | 75 |
| 6 | Д1250-63а | холодной воды | 2011 | 740 | 24 | 75 |
|  | Система: СВС "город Саянск": |  |  |  |  |
| 1 | 200Д90 | холодной воды | 1983 | 590 | 70 | 200 |
| 3 | 1Д630-90 | холодной воды | 1983 | 630 | 90 | 250 |
| 4 | 200Д90 | холодной воды | 1983 | 720 | 90 | 250 |
|  | ПНС СГБ |  |  |  |  |  |
| 1 | BILLO IPL40/130-2,2/2 | холодной воды |  | 12 | 22 | 2.2 |
| 2 | BILLO IPL40/130-2,2/2 | холодной воды |  | 12 | 22 | 2.2 |

Проведенные гидравлические расчеты магистральных водоводов, от которых забирается вода для нужд г. Саянск показали, что их диаметры (с учетом всех расходов воды) превышают проектные значения, что указывает на имеющийся более чем 2-х кратный запас по пропускной способности.

Гидравлические расчеты систем водоснабжения отдельных микрорайнов показывают на наличие потребителей с превышением (более 60 м) и занижением (менее 10 м от минимально необходимого) нормативного напора. Завышенный напор у потребителей обусловлен в основном резкопересеченным характером местности. Это требует  мероприятий по снижению избыточных давлений в сети - оптимизации зонирования схемы, установки регуляторов давления, использования в подкачивающих насосных станциях насосов с частотным регулированием.

Обследование насосной станции 5-го подъема (НС-5) показал необходимость ее капитального ремонта с заменой насосов (существующие насосы установлены в 1983г.) и трубопроводов их обвязки.

### Функциональная структура снабжения поселения горячей водой

Централизованное горячее водоснабжение (ГВС) г. Саянск осуществляется от системы теплоснабжения Ново-Зиминской ТЭЦ (НЗ ТЭЦ). Централизованное ГВС имеется в основном в микрорайонах с многоэтажной жилой застройкой. Общая принципиальная схема централизованного ГВС г. Саянск представлена ниже на рис.1.2 (рисунок взят из Схемы теплоснабжения г. Саянск [18]).

В существующем состоянии основными потребителями ГВС на территории г. Саянск являются жилые (население) и нежилые (общественные) здания.  Характеристики потребителей, подключенных к системам в настоящее время, представлены в приложениях.

Рассматриваемая система ГВС функционирует в течение всего года. Горячая вода от НЗ ТЭЦ подаётся по тепловым сетям на центральные тепловые пункты и тепловые узлы зданий.

Теплоисточник находится в собственности ОАО «Иркутскэнерго».  Теплоснабжающей организацией является филиал ОАО Иркутскэнерго «Ново-Зиминская ТЭЦ». Теплосетевой организацией является Муниципальное унитарное  предприятие «Саянское теплоэнергетическое предприятие» (МУП «СТЭП»).

По данным Схемы теплоснабжения г. Саянск [18], радиус централизованного теплоснабжения от Ново-Зиминской ТЭЦ составляет: относительно ТЭЦ – 14750 м, относительно подкачивающей насосной станции на г. Саянск – 5180 м (представлены ниже на рис. 1.2.).

Рис. 1.2. Общая схема и радиус системы ГВС г. Саянск

В районах индивидуальной жилой застройки горячее водоснабжение осуществляется децентрализованным способом, в основном, от электроустановок.

### Источники горячей воды

Единственным источником централизованного ГВС г. Саянск является Ново-Зиминская ТЭЦ. Характеристики оборудования и другая информация по данному теплоисточнику подробно представлены в Схеме теплоснабжения г.Саянск [18]. Вследствие этого в данном разделе приведены только основные характеристики теплоисточника.

Перечень и характеристики основного оборудования Ново-Зиминской ТЭЦ представлены в Табл. 1.8.

Табл. 1.8

| Перечень оборудования теплоисточника |
| --- |
| Теплоисточник | Котлы | Турбины | Дымососы, Вентиляторы | Емкости, м3 | Дым. трубы, (Ду мм, Н м) |
| ТЭЦ | БКЗ-420-140 - 4шт. | ПТ-80/100-130-13 - 3 шт. | ВГДН-17 - 4шт.; ДН-24/2-0.62 - 8шт.; ДН-26ГМ - 8шт. | 3000.0 - 2шт. | (6000; 150.0) (6000; 250) |

По данным Схемы теплоснабжения [18], установленная электрическая мощность станции составляет - 240 МВт; тепловая – 832.7 Гкал/ч. На ТЭЦ установлены котлы БКЗ-420-140 – 4 шт. Все котлы пылеугольные, паровые. Располагаемая тепловая мощность теплоисточника практически равна её установленной мощности.

Максимальная тепловая мощность на собственные  нужды  ТЭЦ составляет около 40 Гкал/ч. С учетом этого тепловая мощность нетто ТЭЦ составляет 792.7 Гкал/ч. Производственная потребность в тепловой энергии «Саянскхимпласта» оценивается около 189.8 Гкал/ч.

По данным Схемы теплоснабжения [18], суммарная расчетная тепловая нагрузка ТЭЦ составляет 443.4 Гкал/ч: 327.6 Гкал/ч в горячей воде, 110.3 Гкал/ч в паре и 5.5 Гкал/ч подогрев химочищенной воды. Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ (832.7 Гкал/ч) почти в 2 раза превышает суммарную подключенную тепловую нагрузку. Это указывает на имеющийся значительный запас располагаемой тепловой мощности на ТЭЦ (см. Табл. 1.9) и на возможность подключения дополнительных потребителей.

В настоящее время Ново-Зиминская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой не только г. Саянск, но и прилегающие к нему производственные территории, такие как ОАО «Саянскхимпласт», ООО «Саянский бройлер», ЗАО «Саянскгазобетон», станция осветления ОАО «СХП». Кроме этого от ТЭЦ производится теплоснабжение г. Зима (часть города), п. Ухтуй  и нескольких промпредприятий на тепловой магистрали, идущей на г. Зима.

Табл. 1.9

| Тепловые мощности теплоисточников, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Установл. мощность | Располаг. мощность | Расчетная нагрузка | Резерв распол. мощности, % | Собств. нужды | Мощность нетто |
| Ново-Зиминская ТЭЦ | 832.7 | 832.7 | 441.8 | 47 | 40 | 792.7 |

Отпуск тепловой мощности в тепловые сети производится через пароводяные теплообменники (ПСГ-1300-8-1 – 6 шт, ПСВ-500-14-23 – 7 шт.). На всех подключенных тепловых потребителей (производственные зоны, г. Саянск, г.Зима) работает одна группа сетевых насосов (G=1250 м3/ч, Н=140 м - 3 насоса; G=2500м3/ч, Н=180 м - 4 насоса). Подпитывающие насосы для теплосети: G=1250м3/ч, Н=70 м - 3 насоса; G=2500 м3/ч, Н=60 м - 4 насоса.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ качественный, расчетный график регулирования температур теплоносителя   150/70(C со срезкой на 140 (C.

Официальный учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети производится по показаниям приборов учета, установленным на основных тепловых магистралях.

По представленным в Схеме теплоснабжения [18] данным, состав и техническое состояние оборудования ТЭЦ, а также уровень его эксплуатации достаточно высокий.

### Сети горячего водоснабжения

В настоящее время горячая вода, вырабатываемая в Ново-Зиминской ТЭЦ, подаётся потребителям по тепловым сетям на центральные тепловые пункты и тепловые узлы зданий. Подробные характеристики данных сетей представлены в Схеме теплоснабжения [18].

От ТЭЦ имеется 3 основных направления тепловых сетей: пар (без возврата конденсата) на ОАО «Саянскхимпласт» и две магистрали горячей воды: на г.Зима и на г. Саянск. В данной работе тепловая магистраль на г. Зима рассматриваться не будет. Ввиду не предоставления (конфиденциальности) информации по паропроводу и трубопроводам горячей воды  на ОАО «Саянскхимпласт», они указаны на схеме только до границ предприятия.

Ниже будет рассмотрена только схема тепловых сетей от ТЭЦ по направлению на г. Саянск и ответвление на ООО «Саянский бройлер».

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении. Тип прокладки – надземная (в основном магистральные сети) и подземная в непроходных каналах (внутриквартальные сети). Изоляция – минеральная вата и пенополиуретановые скорлупы. Тип компенсирующих устройств – П-образные и сальниковые  компенсаторы и углы поворотов. Общие характеристики  тепловых сетей представлены  в Табл. 1.10 (таблица взята из Схемы теплоснабжения [18]).

Табл. 1.10

| Система теплоснабжения | Протяженность участков, км | Кол-во контуров | Макс. перепад высот, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | надзем. | непроход. | бесканал. | Всего |  |  |
| ВСЕГО | 31613 | 54481 | 111 | 86205 | 0 |  |
| «ПНС» | 4456 | 52914 | 111 | 57480 | 0 | 109 |
| «ТНС-6» | 9162 | 47 | 0 | 9209 | 0 | 91 |
| «Магистраль» | 17995 | 1521 | 0 | 19516 | 0 | 64 |

Секционирующая арматура на тепловой сети установлена в достаточном  количестве на основных и вспомогательных ответвлениях. Специальной регулирующей арматуры (балансировочные клапаны) у потребителей практически нет. В качестве регулирующих элементов у потребителей используются шайбы (в основном у потребителей с прямым вводом) и сужающие устройства (сопла, подобранные по условиям наладки).

Тепловые камеры (в основном прямоугольной формы) выполнены из сборного железобетона.

В рассматриваемой системе теплоснабжения расчетный температурный график регулирования отпуска тепла – 150/70 (C, со срезкой на 140 (C. По согласованию с теплоснабжающей и теплосетевой организациями в поверочных расчетах принимался график 140/70 (C.

Протяженности участков тепловой сети (с различными диаметрами и типами прокладок) представлены ниже в Табл. 1.11 (таблица взята из Схемы теплоснабжения [18]).

Табл. 1.11

| Протяженность участков по диаметрам |
| --- |
| Система: диаметры (мм) | Общая длина, м |
|  | непроходные | бесканальная | надземная | Всего |
| ВСЕГО: | 54481 | 111 | 31613 | 86205 |
| «ПНС»: | 52914 | 111 | 4456 | 57480 |
| 25 | 157 | 0 | 0 | 157 |
| 32 | 465 | 0 | 0 | 465 |
| 40 | 168 | 0 | 61 | 228 |
| 50 | 3257 | 0 | 0 | 3257 |
| 65 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 70 | 3941 | 0 | 4 | 3945 |
| 80 | 5832 | 111 | 0 | 5943 |
| 100 | 6526 | 0 | 0 | 6526 |
| 125 | 5505 | 0 | 757 | 6262 |
| 140 | 87 | 0 | 0 | 87 |
| 150 | 6594 | 0 | 258 | 6852 |
| 200 | 4450 | 0 | 454 | 4905 |
| 250 | 2822 | 0 | 0 | 2822 |
| 300 | 2862 | 0 | 0 | 2862 |
| 350 | 394 | 0 | 0 | 394 |
| 400 | 5416 | 0 | 0 | 5416 |
| 500 | 2265 | 0 | 0 | 2265 |
| 700 | 202 | 0 | 0 | 202 |
| 800 | 1962 | 0 | 1464 | 3426 |
| «ТНС-6»: | 47 | 0 | 9162 | 9209 |
| 500 | 24 | 0 | 2675 | 2699 |
| 700 | 22 | 0 | 6488 | 6510 |
| "Магистраль": | 1521 | 0 | 17995 | 19516 |
| 80 | 959 | 0 | 0 | 959 |
| 100 | 486 | 0 | 0 | 486 |
| 500 | 0 | 0 | 2113 | 2113 |
| 700 | 50 | 0 | 1769 | 1819 |
| 800 | 26 | 0 | 14113 | 14139 |

Общая протяженность участков тепловой сети в 2-х трубном исчислении составляет 86205 м: 31613 м (36.7%) – надземная прокладка, 52914 м (63.2%) – непроходные каналы, 111 м (0.1% )- бесканальная прокладка.

По зонам действия тепловых сетей, общие протяженности их участков составляют: 52.9 км  - от ПНС на г. Саянск, 19.5 км  – тепловая магистраль от ТЭЦ до подкачивающих насосных станций, 9.2 км – от ТНС-6 на ООО «Саянский бройлер».

Анализ предоставленной информации показывает, что износ тепловых сетей достигает в среднем около 80 %. Некоторые участки обладают 100 процентным износом (их общая длина равна 21 163 м, что составляет почти 27 % протяжённости всех тепловых сетей). Подробная характеристика износа участков тепловых сетей представлена.

Расчетные расходы подпиточной воды для теплосети и сводные гидравлические характеристики тепловых сетей представлены в Табл.1.12 и Табл.1.13, соответственно (таблицы взяты из Схемы теплоснабжения [18]).

Табл.1.12

| Расчетные расходы подпиточной воды для теплосети |  |  |
| --- | --- | --- |
| Теплоисточник | Максимальные, | Средние, | От. период | Лето | Годовые, |
|  | т/ч | т/ч | т/пер | т/пер | т/год |
| ВСЕГО: | 701 | 335 | 1923268 | 642478 | 2565747 |
| «Магистраль»: | 44.3 | 41.1 | 235766 | 107332 | 343099 |
| в т.ч. - нужды ГВС | 5.4 | 2.3 | 12954 | 3850 | 16804 |
| - утечки в теплосетях | 38.8 | 38.8 | 222812 | 103482 | 326294 |
| «ПНС»: | 549.3 | 240.2 | 1377970 | 428268 | 1806238 |
| в т.ч. - нужды ГВС | 529.8 | 220.8 | 1266235 | 376374 | 1642608 |
| - утечки в теплосетях | 19.5 | 19.5 | 111736 | 51894 | 163630 |
| «ТНС-6»: | 107.8 | 54.0 | 309532 | 106878 | 416410 |
| в т.ч. - нужды ГВС | 92.3 | 38.5 | 220575 | 65563 | 286139 |
| - утечки в теплосетях | 15.5 | 15.5 | 88957 | 41315 | 130271 |

Табл.1.13

Сводные гидравлические характеристики тепловых сетей

| Характеристики | Напор, м | Расход воды, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Прямая | Обратка | Распола-гаемый | Сетевой | Подпитка (макс) | Подпитка (ср.ч) |
| «Магистраль»: | 120 | 18 | 102 | 2800 | 580 | 245 |
| «ТНС-6»: | 115 | 67 | 48 | 300 | 80 | 35 |
| «ПНС»: | 144 | 110 | 34 | 2700 | 500 | 210 |

При составлении Схемы теплоснабжения [18] были выполнены поверочные гидравлические расчеты пропускной способности ее участков. Наиболее показательные пьезометры по системам теплоснабжения представлены на рис.1.3 (рисунок взят из Схемы теплоснабжения [18]).

Рис. 1.3. Наиболее показательные пьезометры в системе «Магистраль»: график 1 – НЗТЭЦ - ПНС, график 2 – НЗТЭЦ - ТНС-6.

Общий анализ результатов гидравлических расчетов тепловой сети от ПНС показывает:

- В рассматриваемой системе теплоснабжения расчетный расход сетевой воды  при графике 140/70 составляет около 1800 т/ч, фактический при включенной линии рециркуляции составляет около 2700 т/ч;

- Расчетный статический напор в сети составляет 114 м. Фактический напор в трубопроводе обратной воды (110 м) в начале сети меньше соответствующего расчетного значения. В такой ситуации возможно завоздушивание внутренних систем  отопления высоко расположенных (относительно ПНС) зданий.

- При фактическом располагаемом напоре на сети ПНС 34 м, и расходе сетевой воды 2700 м3/ч имеются потребители с недостаточным (и даже нулевым) располагаемым напором – 8 м-рон д.14, 2а м-рон д.8. и несколько концевых зданий в 3-м микрорайоне;

- Фактически завышенный  расход сетевой воды  достигается за счет линии смешения имеющейся на ПНС.  Общий максимальный расход воды в линии рециркуляции на ПНС составляет около 300 т/ч. Задействование имеющейся линии рециркуляции на ПНС позволяет увеличить располагаемый напор на тепловой сети, но при этом снижает температуру прямой воды на город;

- При принятых расчетных условиях и заданной структуре (длинах и диаметрах участков) тепловых сетей, в рассматриваемой системе теплоснабжения возможно обеспечение расчетных расходов воды у всех потребителей. Участков с заниженными пропускными способностями влияющих на нормальный гидравлический режим сети практически нет.

- В системе имеются тепловые потребители, расчетное давление  во внутренних системах которых может значительно превышает допустимые значения (например здания профилакториев «Улан» и «Кедр»). В существующем состоянии для достижения допустимых значений давлений у этих потребителей используются регулятор давления «после себя» на прямом трубопроводе и насосы подачи обратной воды. Более надежной схемой подключения таких тепловых потребителей может быть независимая схема через водоводяные пластинчатые теплообменники.

По данным Схемы теплоснабжения [18], существующая тепловая сеть имеет значительный запас по пропускной способности, что указывает на возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов), а также  статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей по  рассматриваемой системе теплоснабжения представлено МУП «СТЭП». Общее затраченное время на ремонт тепловых сетей: 2010г. – 281 ч, 2011г. – 421 ч, 2012г. – 183 ч, 2013г. – 601 ч.

Диагностика состояния тепловых сетей и планирование их капитальных (текущих) ремонтов производится на основании приборного и визуального обследований, в течение отопительного периода.

В МУП «СТЭП», в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, проводятся испытания тепловых сетей на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь. Особенностью существующих тепловых сетей является наличие на них сальниковых компенсаторов, обслуживание и ремонт которых необходимо проводить каждый межотопительный сезон. При этом в период таких ремонтов (1-1.5 мес.) в работе остается только один из 2-х трубопроводов – или прямой, или обратный. Т.е. система в этот период работает по тупиковой схеме, с вытекающими отсюда последствиями: значительные относительные потери тепла от охлаждения трубопроводов и вынужденными сливами горячей воды, значительное охлаждение горячей воды в трубопроводах, нерасчетные режимы работы сети.

Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях представлены ниже в Табл.1.14 (таблица взята из Схемы теплоснабжения [18]). Потери в тепловых сетях  составляют: в зимний период 44.8 Гкал/ч, в летний период 26.6 Гкал/ч.

Табл.1.14

| Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях |
| --- |
| Система: составляющие тепловых потерь | Максимальные, | Средние, | От. период | Лето | Год, |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/пер | Гкал/пер | Гкал/год |
| ВСЕГО: | 44.8 | 26.6 | 152643 | 65866 | 218509 |
| «Магистраль»: | 19.6 | 11.1 | 63927 | 28206 | 92133 |
| - от наружного охлаждения | 15.12 | 8.21 | 47090 | 20387 | 67477 |
| - с утечками в теплосетях | 4.45 | 2.94 | 16836 | 7819 | 24656 |
| «ПНС»: | 16.2 | 10.4 | 59512 | 24871 | 84383 |
| - от наружного охлаждения | 13.95 | 8.90 | 51069 | 20950 | 72018 |
| - с утечками в теплосетях | 2.23 | 1.47 | 8443 | 3921 | 12364 |
| «ТНС-6»: | 9.0 | 5.1 | 29205 | 12789 | 41993 |
| - от наружного охлаждения | 7.24 | 3.92 | 22483 | 9667 | 32149 |
| - с утечками в теплосетях | 1.78 | 1.17 | 6722 | 3122 | 9844 |

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей нет.

Большинство тепловых потребителей присоединены к тепловой сети по элеваторной схеме, дома коттеджного типа и часть нежилых зданий (магазины, гаражи и т.д.) присоединены по прямой схеме.

По данным энергосбытовой компании, практически во всех зданиях имеются теплосчетчики. Основными марками теплосчетчиков на зданиях являются: «ТЭМ» и «Взлёт» различных модификаций. Общий перечень приборов учета  и места их установки энергосбытовой компанией не предоставлен.

В МУП «СТЭП» имеется диспетчерская служба тепловых сетей. В настоящее время в теплосетевой организации выполняется работа по развитию систем диспетчеризации (автоматизации, телемеханизации и связи) в рамках рассматриваемой системы теплоснабжения  от ПНС.

В рассматриваемой системе теплоснабжения есть один центральный тепловой пункт. Он расположен в микрорайоне Мирный у домов № 38 и 38а.

В системе имеются две подкачивающие насосные станции: ПНС на г. Саянск и ТНС-6 на ООО «Саянский бройлер». Тепловые схемы подкачивающих насосных станций представлены.  Используемые подкачивающие насосы в насосных станциях:

- ПНС на г. Саянск: NKG 200-150-315/291 (1022.3 т/ч, 87.6 м) – 1 шт., Etanorm RS 300-500 (1125 т/ч, 90 м) – 2 шт., Etanorm RS 300-500 (1415 т/ч, 80 м) – 1 шт, СЭ-800/100 (800 т/ч, 100 м) – 1 шт.;

- ПНС на ООО «Саянский бройлер»:  Д500/63 (500 т/ч, 63 м) – 1 шт., Etanorm G (500 т/ч, 65 м) – 1 шт, СЭ 800-55 (800 т/ч, 55 м) – 2 шт., СЭ 800-100 (800 т/ч, 100 м) – 2 шт., СЭ 1250-70 (1250 т/ч, 70 м) – 3 шт.

В ПНС на город Саянск имеется группа подпиточных насосов (ЦН400/210 (450 т/ч, 138 м) – 2 шт., SCP 200/660DV-315/4-T4-R1-ROHS/E1 (600 т/ч, 130 м) – 1 шт), которые предназначены для поддержания необходимого давления в обратном трубопроводе (подпитка из бака аккумулятора) и в летний период для подачи горячей воды на город. Фактически в зимний период подпиточные насосы не задействованы, необходимое давление в обратном трубопроводе поддерживается регулятором (вручную дисковым затвором) на обратном трубопроводе. В ТНС-6 подпиточные насосы не предусмотрены.

В ПНС на город Саянск в существующем состоянии в зимний период задействуется линия рециркуляции сетевой воды, представляющая собой смесительную линию из обратного трубопровода на всас подкачивающих насосов. За счет рециркуляции производится увеличение расхода сетевой воды и располагаемого напора на тепловой сети.

### Перспективное потребление воды

Для оценки объёмов перспективного потребления воды использовались материалы генерального плана развития г. Саянск [17], информация о перспективе строительства, предоставленная Администрацией города и МУП «Водоканал-Сервис». Анализ полученной информации позволяет сделать следующие выводы:

- Все объекты, подключенные в настоящее время к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, остаются и на перспективу.

- К централизованным системам холодного и горячего водоснабжения подключение значительного количества перспективных (новых) объектов (жилых и общественных зданий) не предполагается.

- Подключение новых производственных зданий не предполагается.

Характеристики и расчётные объёмы потребления перспективных объектов содержатся в табл. 1.15. Прогнозные балансы водоснабжения  представлены ниже в разделе 1.3.2 Схемы.

табл.  1.15

| Перечень и характеристики перспективных зданий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение на схеме | Полное название | Улица | № | Год подкл. | Расч. расходы воды, м3/сут |
|  |  |  |  |  | ХВС | ГВС | Водоотв |
| СВС "город Саянск": |  |  | 182.5 | 111 | 293 |
| Нежилые: |  |  |  |  | 12.5 | 4.5 | 17.0 |
| Долгострой | Долгострой |  |  | 2018 | 10 | 3 | 13 |
| Храмовый комплекс 1 | Храмовый комплекс по ул.Советской 1 |  |  | 2016 | 2.5 | 1.5 | 4.0 |
| Жилые: |  |  |  |  | 170 | 106 | 276 |
| мкр.6Б | м-он 6Б |  |  | 2017 | 32 | 20 | 52 |
| мкр.9 | м-он 9 |  |  | 2017 | 42 | 26 | 68 |
| мкр.11 | м-он 11 |  |  | 2017 | 29 | 18 | 47 |
| Таёжный | м-он "Таежный" |  |  | 2018 | 43 | 27 | 70 |
| Лесной | м-он "Лесной" |  |  | 2017 | 24 | 15 | 39 |

Характеристики водопотребления перспективных объектов, представленных в табл. 1.15 принимались на основе данных администрации г. Саянск и технических условий, выданных эксплуатирующей организацией.

Общий расход холодной воды, дополнительно планируемый к потреблению в перспективе в системах централизованного водоснабжения г. Саянск составит около 180 м3/сут, это составляет лишь около 2 % от общего водопотребления г. Саянск в существующем состоянии. Представленные оценки увеличения потребления горячей воды получены экспертно в предположении подключения рассматриваемых перспективных потребителей к централизованной системе ГВС.

### Система запаса воды

Система пожаротушения. Фактический расход воды на нужды пожаротушения за последние 5 лет не известен ввиду отсутствия статистических данных. Для оценки требуемого объёма запаса воды на цели пожаротушения в год необходимы следующие данные [6]: число жителей в поселении, этажность застройки, расчётное количество одновременных пожаров, расход воды на тушение 1 пожара, продолжительность тушения пожара, количество случаев пожаров в год.

В табл. 1.16 представлены исходные данные и расчётный годовой объём запаса воды на цели пожаротушения для г. Саянск.

Табл.  1.16

Потребность воды на цели пожаротушения на территории г. Саянск

| Поселение | Число жителей, чел. | Этаж- ность застройки | Расход воды на тушение 1 пожара, л/с | Расчётное кол-во одноврем. пожаров, шт. | Продолжи-тельность тушения 1 пожара, ч | Кол-во случаев пожаров в год, шт. | Годовой запас воды, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск | 39 198 | 1-9 | 25 | 2 | 3 | 10 | 5 400 |

Из представленной выше таблицы следует, что в существующем состоянии на территории г. Саянск на цели пожаротушения должен обеспечиваться запас воды, равный 5 400 м3/год.

Для целей пожаротушения на водопроводной сети города установлены пожарные гидранты.

Неприкосновенный запас воды. Требуемый объём неприкосновенного запаса воды складывается из объёма воды на цели пожаротушения и запаса воды на случай чрезвычайной ситуации. Объём запаса воды на случай чрезвычайной ситуации принят из расчёта обеспечения покрытия 70 % водопотребления в течение 8 ч.

В табл. 1.17 представлены значения объёмов неприкосновенного запаса воды для г. Саянск.

Табл.  1.17

Неприкосновенный запас воды на территории г. Саянск

| Поселение | Потребление воды, м3/ч | Запас воды на случай ЧС, м3 | Запас воды для тушения пожаров, м3 | Неприкосновенный запас воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск | 330 | 1 850 | 540 | 2 390 |

Согласно табл. 1.17 на территории г. Саянск расчётный объём неприкосновенного запаса воды составляет 2 390 м3.

В настоящее время на территории микрорайона «Южный» расположены 2 резервуара чистой воды объёмом 3 000 м3 каждый. Их общий объём (6 000 м3) обеспечивает запас воды, в 2.5 раза превышающий нормативную потребность (2390 м3). Таким образом, организация дополнительных резервуаров чистой воды в настоящее время не требуется.

### Выводы по существующему состоянию систем централизованного водоснабжения

Системы холодного водоснабжения

1. Количество сетей, имеющих срок службы больше нормативного, составляет 75%. При этом отмечается значительная аварийность. С целью повышения надежности системы водоснабжения необходимо разработать комплексную программу замены ветхих сетей на новые. При этом одним из эффективных способов перекладки сетей может быть бестраншейная прокладка методом горизонтального бурения с устройством полиэтиленовых труб или методом труба в трубе.

2. Как показали проведенные исследования и гидравлические расчёты, водопроводные сети и сооружения имеют резервы по пропускной способности. На отдельных участках скорости движения воды очень маленькие, и в зимний период подвергаются опасности замораживания. В ночные режимы наблюдается высокое давление.

3. Наличие значительной пропускной способности существующих  сетей, может приводить к негативным явлениям: снижение кратности обмена воды, что может привести к изменению качества воды в трубопроводах; нарушение проектных условий оптимальности режимов работы сооружений; уменьшение к.п.д. насосных установок.

4. Износ оборудования 2-х водопроводных насосных станций (НС-2 и НС-5) требует их реконструкции с внедрением полной автоматизации.

Системы горячего водоснабжения

1. В настоящее время основным источником ГВС г. Саянск является Ново-Зиминская ТЭЦ, причем она одновременно обеспечивает водой и г. Зима.

2. Основной проблемой в системе ГВС г. Саянск является наличие сетей, имеющих срок службы больше нормативного (>30%). С целью повышения надежности системы ГВС необходимо разработать комплексную программу замены ветхих сетей на новые.

3. Проведенные исследования и гидравлические расчёты показали, что сети ГВС имеют значительные резервы по пропускной способности. Это указывает на возможность подключения дополнительных потребителей.

4. В существующем состоянии у всех рассматриваемых потребителей возможно обеспечить расчетные расходы ГВС. В случае недостаточных расходов ГВС необходимо проведение уточнения исходных параметров сетей и их наладки.

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

В настоящее время администрация г. Саянск не имеет утверждённых инвестиционных программ, определяющих направления развития и целевые показатели, которые необходимо достигнуть для повышения качества и надёжности водоснабжения города.

Основываясь на материалах генерального плана развития г.Саянск [17], и информации, полученной от администрации и эксплуатирующей организации, можно определить следующие основные направления развития централизованных систем водоснабжения города:

- Повышение надёжности и эффективности функционирования систем водоснабжения за счет замены ветхих трубопроводов и насосов;

- Повышение централизации общей схемы водоснабжения за счет подключения дополнительных потребителей воды;

- Снижение эксплуатационных затрат и себестоимости производства и передачи воды.

Анализ существующего состояния систем водоснабжения г. Саянск и информация по перспективе строительства (и подключения) новых потребителей показывает на целесообразность рассмотрения одного перспективного варианта развития централизованных систем водоснабжения г. Саянск – «Водоснабжение с проведением мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности существующих водоводов и других объектов централизованных систем водоснабжения».

По общей структуре перспективная Схема относительно существующего состояния измениться незначительно.

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### Существующие балансы потребления воды

В г. Саянск объёмы потребления воды определяются по приборам учёта, установленным у потребителей, или рассчитываются согласно нормативам потребления.

Утверждённые нормативы потребления воды в г. Саянск в жилых зданиях с централизованным водоснабжением на момент разработки Схемы составляют:

- ХВС: 6.00 м3/мес (200 л/сут) на 1 человека;

- ГВС: 3.79 м3/мес (126 л/сут) на 1 человека.

Расчётные балансы холодного и горячего водоснабжения г. Саянск  представлены в прил. 4 отдельно по каждой системе водоснабжения и подключенным к ней зданиям. Расчёт коэффициентов часовой и суточной неравномерности водопотребления выполнялся отдельно для каждого из микрорайонов или групп совместных  потребителей в зависимости от общего числа потребителей ХВС и ГВС.

Потребление воды в нежилых зданиях рассчитано согласно нормативам потребления воды по СНиП [10] и предоставленным договорным значениям. Значения расхода воды на нужды пожаротушения принимались на основе СНиП [6] (см. выше раздел 1.1.8 Схемы).

Расчётный баланс холодного водоснабжения г. Саянск представлен в табл. 1.18.

Табл.  1.18

Существующие балансы потребления холодной воды

| Обозначение на схеме | Расход по договору | Суточные расходы, м3/сут | Часовые расходы, м3/ч | За период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | сред | макс | мин | сред | макс | мин | м3/год |
| ВСЕГО: | 11233 | 19343 | 23212 | 15475 | 806 | 3717 | 9 | 6770108 |
| СВС "2-й подъем": | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3462 |
| жилые | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 3462 |
| СВС "3-й подъем": | 1304 | 1341 | 1610 | 1073 | 56 | 325 | 0 | 469448 |
| жилые | 199 | 236 | 283 | 189 | 10 | 56 | 0.1 | 82611 |
| нежилые | 1105 | 1105 | 1326 | 884 | 46 | 269 | 0.2 | 386838 |
| СВС "4-й подъем": | 8194 | 8194 | 9833 | 6555 | 341 | 1996 | 2 | 2867883 |
| жилые | 82 | 82 | 98 | 65 | 3 | 20 | 0.0 | 28543 |
| нежилые | 8112 | 8112 | 9735 | 6490 | 338 | 1976 | 1.7 | 2839340 |
| СВС "город Саянск": | 1724 | 9798 | 11758 | 7838 | 408 | 1393 | 7 | 3429316 |
| жилые | 19 | 8093 | 9712 | 6474 | 337 | 1259 | 7.1 | 2832550 |
| нежилые | 1705 | 1705 | 2046 | 1364 | 71 | 134 | 0.1 | 596766 |

От общего объема воды, подаваемой от водозабора непосредственно до г. Саянск (НС-5) доходит 51.2%. Основной разбор воды до НС-5 идет на нужды ОАО «Саянскхимпласт» и Ново-Зиминскую ТЭЦ – вместе они разбирают около 42% общего объема воды от водозабора.

В пределах города основным потребителем воды являются жилые здания (население) – 83%  от общей подачи с НС-5. На долю общественных зданий приходится 17%.

Утечки и потери воды по г. Саянск составляют около 6% от общего водопотребления.

### Прогнозные балансы потребления воды

Расчётные прогнозные балансы холодного и горячего водоснабжения г. Саянск  рассчитаны на основе данных по существующему (табл. 1.18) и перспективному (табл. 1.15) водопотреблению. Исходные характеристики существующих и перспективных потребителей, принятые в расчётах, содержатся в приложениях. Расчёт коэффициентов часовой и суточной неравномерности водопотребления выполнялся отдельно для каждого из микрорайонов или групп совместных потребителей в зависимости от общего числа существующих и перспективных потребителей ХВС и ГВС.

Прогнозный баланс холодного водопотребления в г. Саянск представлен в табл. 1.19.

Относительно существующего состояния, в перспективе прирост холодного водопотребления в г. Саянск составит:

- Всего 182.5 м3/сут, в т.ч.

- жилые здания  – 170 м3/сут,

- нежилые здания – 12.5 м3/сут,

Прогнозный баланс горячего водопотребления в г. Саянск также измениться (увеличится) незначительно:

- Всего 111 м3/сут, в т.ч.

- жилые здания  – 106 м3/сут,

- нежилые здания – 5 м3/сут.

Табл.  1.19

Прогнозное потребление ХВС в г. Саянск

| Обозначение на схеме | Расход по договору | Суточные расходы, м3/сут | Часовые расходы, м3/ч | За период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | сред | макс | мин | сред | макс | мин | м3/год |
| ВСЕГО: | 11439 | 19550 | 23460 | 15640 | 815 | 3764 | 9 | 6842383 |
| СВС "2-й подъем": | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3462 |
| жилые | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 3462 |
| СВС "3-й подъем": | 1304 | 1341 | 1610 | 1073 | 56 | 325 | 0 | 469448 |
| жилые | 199 | 236 | 283 | 189 | 10 | 56 | 0.1 | 82611 |
| нежилые | 1105 | 1105 | 1326 | 884 | 46 | 269 | 0.2 | 386838 |
| СВС "4-й подъем": | 8194 | 8194 | 9833 | 6555 | 341 | 1996 | 2 | 2867883 |
| жилые | 82 | 82 | 98 | 65 | 3 | 20 | 0.0 | 28543 |
| нежилые | 8112 | 8112 | 9735 | 6490 | 338 | 1976 | 1.7 | 2839340 |
| СВС "город Саянск": | 1931 | 10005 | 12005 | 8004 | 417 | 1441 | 7 | 3501591 |
| жилые | 213 | 8287 | 9944 | 6630 | 345 | 1307 | 7.2 | 2900450 |
| нежилые | 1718 | 1718 | 2061 | 1374 | 72 | 134 | 0.1 | 601141 |

### Гарантирующая организация

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере водоснабжения. На момент разработки Схемы в рассматриваемом поселении функции единой гарантирующей организации исполняло  МУП «Водоканал-Сервис».

Гарантирующая организация согласно положений Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3] обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Другие обязанности гарантирующей организации и организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определены положениями статьи 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3].

Анализ схемы водоснабжения г. Саянск показал ее практически однородную структуру по типу принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Учитывая незначительное увеличение в перспективе объемов водопотребления в г. Саянск, однозначный вариант развития схемы водоснабжения и достаточно эффективную работу МУП «Водоканал-Сервис»,  в сфере водоснабжения города в качестве гарантирующей организации целесообразно определить МУП «Водоканал-Сервис».

Для обеспечения функционирования централизованной системы горячего водоснабжения орган местного самоуправления поселения определяет единую теплоснабжающую организацию (ЕТО). Статусом ЕТО в г. Саянске на момент разработки Схемы наделено ОАО «Иркутскэнерго». Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ «Об организации теплоснабжения в РФ…» [11].

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Мероприятия по строительству и реконструкции системы водоснабжения  г. Саянск основаны на материалах Генерального плана г. Саянск, ПКР и результатах гидравлических расчетов разработанной электронной модели.

Системы холодного водоснабжения

Учитывая достаточно хорошее состояние и надежность существующего  водозабора, строительства нового водозабора для нужд г. Саянск нецелесообразно.

Учитывая это, предлагаемые к реализации мероприятия можно разделить на следующие группы:

- перекладка ветхих существующих или прокладка новых сетей водоснабжения:

- перекладка магистральных водоводов в районе садоводства Спутник (520 м левая нитка, 2266 м правая нитка),

- перекладка ветхих внутриквартальных сетей в пределах города,

- прокладка новых сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей,

- ремонт (реконструкция) существующих или строительство  новых подкачивающих станций:

- капитальный ремонт станции 2-го подъема НС-2 (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.),

- капитальный ремонт станции 5-го подъема НС-5 (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.),

- составление исполнительных схем водоводов, проведение гидравлических расчетов режимов с определением мероприятий по наладке, установка регуляторов давления;

- проведение наладки оптимальных режимов водопотребления.

Системы горячего водоснабжения г. Саянск

В системе централизованного ГВС г. Саянск собственного источника горячей воды нет. ГВС города осуществляется от Ново-Иркутской ТЭЦ, расположенной на территории ОАО «Саянскхимпласт». Учитывая это, в рассматриваемой системе горячего водоснабжения г. Саянск предлагаются к реализации мероприятия, касающиеся повышения работоспособности, надёжности и эффективности функционирования сетей горячего водоснабжения и их объектов:

- Замена изношенных участков сетей с учетом вероятного подключения перспективных потребителей;

- Прокладка новых участков сетей для подключения перспективных потребителей;

- Строительство групповых и (или) индивидуальных тепловых пунктов для перехода на закрытую схему ГВС;

- Проведение наладки оптимальных режимов работы сетей ГВС.

Учитывая, что альтернативных источников горячего водоснабжения в г. Саянске нет, на перспективу источником ГВС для города будет оставаться Ново-Зиминская ТЭЦ.

Необходимо отметить, что до реализации любого из вариантов развития необходимо выполнить дополнительное уточнение исполнительных схем сетей водоснабжения (годы прокладок и трассировки участков, диаметры трубопроводов, места установки, кол-во и характеристики запорно-регулирующей арматуры и манометров). Это позволит провести более точные (достоверные) гидравлические расчеты и снизить вероятность принятия неправильного решения по характеристикам необходимого оборудования и режимам его работы.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Учитывая небольшой объем работ по предлагаемым мероприятиям реконструкции рассматриваемых систем централизованного водоснабжения г. Саянск, их реализация не приведёт к значительному изменению состояния окружающей среды. В централизованных системах холодного водоснабжения и системе горячего водоснабжения города технологии получения и потребления воды не изменятся при реализации любого из вариантов развития.

При реализации вариантов реконструкции, в строительный период  в ходе работ по прокладке водоводов, строительстве ВНС, расширении и реконструкции водозаборов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха  и акустическое воздействие  в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов  отходов  строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование  различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия  носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют  необратимых  последствий для природных экосистем.  Однако, учитывая  уникальность и особую ценность  природных объектов района,  проектирование  и ведение строительных работ  необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий  по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций  позволит  свести к минимуму негативное  воздействие на компоненты  окружающей среды  в ходе реализации выбранного варианта развития  в рамках разработанной Схемы.

## Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru

Мероприятия и объемы капитальных вложений в системы холодного водоснабжения г. Саянск

Общий объем капвложений составит  239 млн.руб, в т.ч по мероприятиям:

- перекладка ветхих существующих или прокладка новых сетей водоснабжения – 225 000 тыс.руб. , в т.ч. :

- перекладка магистральных водоводов в районе садоводства Спутник (520 м левая нитка, 2266 м правая нитка) – 32000 тыс.руб,

- перекладка ветхих внутриквартальных сетей в пределах города – 160 000 тыс.руб,

- прокладка новых сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей – 33000 тыс.руб,

- ремонт (реконструкция) существующих или строительство  новых подкачивающих станций – 12 500 тыс.руб, в т.ч.:

- капитальный ремонт станции 2-го подъема НС-2 (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.) – 7000 тыс.руб,

- капитальный ремонт станции 5-го подъема НС-5 (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.) – 5500 тыс.руб.

- составление исполнительных схем водоводов, проведение гидравлических расчетов режимов с определением мероприятий по наладке, установка регуляторов давления – 1000 тыс.руб;

- проведение наладки оптимальных режимов водопотребления – 500 тыс.руб..

Мероприятия и объемы капитальных вложений в системы горячего  водоснабжения г. Саянск.

Всего 280 млн.руб (вкл. 225 млн.руб на организацию закрытой схемы ГВС у потребителей), в т.ч по мероприятиям:

- Замена изношенных участков сетей с учетом вероятного подключения перспективных потребителей – 24 000 тыс. руб;

- Прокладка новых участков сетей для подключения перспективных потребителей – 30 000 тыс. руб;

- Строительство групповых тепловых пунктов для перехода на закрытую схему ГВС  – 100 000 тыс. руб;

- Строительсто индивидуальных тепловых пунктов для перехода на закрытую схему ГВС  –  125 000 тыс. руб;

- Проведение наладки оптимальных режимов работы сетей ГВС – 1000 тыс. руб.

## Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В данном разделе перечислены целевые показатели и их изменение при развитии рассматриваемых централизованных систем водоснабжения и  реализации соответствующих мероприятий,  представленных в разделе 1.4 Схемы:

- Степень централизации систем водоснабжения микрорайонов и других территорий г. Саянск – в целом увеличится незначительно (около 2 %),

- Степень надёжности и бесперебойности функционирования систем водоснабжения – повысится за счет перекладки ветхих сетей водоснабжения;

- Потери воды при её транспортировке и использовании – относительная доля потерь воды останется приблизительно на базовом уровне (около 6% ), в абсолютном выражении увеличится незначительно;

- Эксплуатационные затраты и себестоимость отпуска воды в рассматриваемых системах водоснабжения – себестоимость отпуска воды незначительно снизится за счет увеличения водопотребления дополнительных перспективных потребителей.

Оснащенность приборами учета – к расчетному сроку Схемы предполагается 100% оснащение приборами учета всех водопотребителей.

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент разработки Схемы информация по бесхозяйным объектам в централизованных системах водоснабжения г. Саянск  предоставлена МУП «Водоканал-Сервис» в полном объеме. В г. Саянск имеются бесхозяйные сети холодного водоснабжения. Их общая протяженность составляет 7100 м, это около 2,3%  от общей протяженности трубопроводов водоснабжения.

В дальнейшем, в случае выявления таких объектов, правом собственности на них рекомендуется наделить администрацию муниципального образования. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, осуществляющую функции в сфере централизованного водоснабжения в зоне нахождения выявленных бесхозяйных объектов.

## СХЕМА водоотведения

## Существующее положение в сфере водоотведения поселения

### Функциональная структура водоотведения

Общая принципиальная схема централизованного водоотведения г. Саянск представлена на рис. 2.1. Учитывая, что город Саянск расположен на возвышенности, основной объем сточных вод от жилых и нежилых зданий города по самотечным канализационным трубопроводам поступает в главную насосную станцию (ГНС). ГНС расположена в 2.5 км к северо-западу от окраины города.

Часть сточных вод в пределах города от части потребителей по самотечным коллекторам поступает на 3 КНС: КНС «7/8», КНС «Южный», КНС Промкомзоны. С этих КНС стоки под напором подаются в самотечные трубопроводы основной канализационной сети города и затем поступают на ГНС.

От ГНС стоки по напорным коллекторам направляются на канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в 7.5 км к западу от ГНС. КОС принадлежат ОАО «Саянскхимпласт».

На эти КОС поступают и стоки от 2-х промпредприятий, которые имеют собственные системы водоотведения:

- ООО «Саянский бройлер»: собственные самотечные коллектора предприятия, 2 КНС (№1 и №2), которые последовательно перекачивают стоки до самотечного городского коллектора и затем по нему стоки поступают на ГНС;

- ОАО «Саянскхимпласт»: собственные самотечные коллектора предприятия, КНС №58 и №123 (последовательно перекачивают стоки от жилого дома УДО и рядом расположенных предприятий в самотечный коллектор ОАО «Саянскхимпласт»), Главная канализационная насосная станция (ГКНС) ОАО «Саянскхимпласт» (подает стоки непосредственно на КОС).

В данной работе будет рассматриваться только система водоотведения г. Саянска. По предварительным оценкам общий объем ее стоков поступающих на КОС составляет не менее 1400 м3/ч.

Рис. 2.1  Общая схема централизованного водоотведения г. Саянск

На момент разработки настоящей Схемы собственником КОС являлось ОАО «Саянскхимпласт», собственником КНС и трубопроводов системы водоотведения города Саянска являлась Администрация г. Саянск.

Эксплуатирующей организацией объектов централизованного водоотведения г. Саянск является МУП «Водоканал-Сервис».

На небольшой части территорий г. Саянск с коттеджной застройкой, не обеспеченных централизованным водоотведением, отведение стоков осуществляется в выгребные ямы и надворные туалеты.

### Канализационные насосные станции

Транспортировка сточных вод от г. Саянск до очистных сооружений  осуществляется работой 5 основных КНС. Места их расположения представлены на рис.2.1 (см. выше). 4 КНС расположены и функционируют в черте города Саянск и одна (ГНС) находится за пределами города в 2.5 км от границы города. От ГНС стоки подаются по 2-м напорным коллекторам (Ду600) на КОС расположенные в 7.5 км западнее ГНС.

За границами города имеются еще в 2 КНС (КНС 123 и КНС 58) относящиеся к рассматриваемой системе водоотведения. Они расположены в районе ОИК-8 и отдельного многоквартирного дома (так называемый дом УДО).

Основной объем стоков от зданий г. Саянск, поступает на ГНС по самотечным коллекторам. По предварительным данным всего на ГНС поступает около 1300 м3/ч, в т.ч.:

- По самотечным коллекторам – 1130 м3/ч,

- КНС 7/8 – 130 м3/ч,

- КНС промкомзоны – 20 м3/ч,

- КНС Южный - 13 м3/ч,

- КНС Госпиталь – 7 м3/ч.

От КНС 123 по отдельному коллектору на КОС поступает около 100 м3/ч.

Основные характеристики насосного оборудования КНС, расположенных на территории г. Саянск, представлены в табл. 2.1.

Табл.  2.1

Характеристики насосного оборудования КНС г. Саянск

| № | Марка насоса | Назначение | Год ввода | G, м3/ч | H, м | Nэл, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система водоотведения МО город Саянск левый берег |  |
|  | КНС-123 |  |  |  |  |  |
| 1 | СД 250/22,5 | водоотведение | 1993 | 250 | 22.5 | 45 |
| 2 | СД 160/45а |  | 1991 | 144 | 36 | 45 |
|  | Система водоотведения МО город Саянск правый берег |  |
|  | ГНС |  |  |  |  |  |
| 1 | СД800/32 | водоотведение | 2014 | 800 | 32 | 160 |
| 2 | СД800/32 | водоотведение | 2014 | 800 | 32 | 160 |
| 3 | СД450/22.5 | водоотведение | 2014 | 450 | 22.5 | 75 |
|  | КНС 7/8 |  |  |  |  |  |
| 1 | СД250/22,5 | водоотведение |  | 250 | 22.5 | 37 |
| 2 | СД250/22,5 | водоотведение |  | 250 | 22.5 | 37 |
|  | КНС Госпиталь |  |  |  |  |  |
| 1 | ФГ 57/9,5 | водоотведение | 1991 | 57 | 10 | 7.5 |
| 2 | ФГ 57/9,5 | водоотведение | 1991 | 57 | 10 | 7.5 |
|  | КНС промкомзоны |  |  |  |  |  |
| 1 | СД 250/22,5 | водоотведение |  | 250 |  | 45 |
| 3 | ФГ 144/46 | водоотведение |  | 250 |  | 37 |
|  | КНС Южный |  |  |  |  |  |
| 1 | ПФ2.65/160.136-3/2 | водоотведение | 2007 | 30 | 17 | 3 |
| 1 | ПФ2.65/160.136-3/2 | водоотведение |  | 30 | 17 | 3 |
|  | КНС №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | СД250/22,5 | водоотведение | 1989 | 99.9 | 22.5 | 37 |
| 2 | СД250/22,5 | водоотведение |  | 99.9 | 22.5 | 37 |
| 3 | СД250/22,5 | водоотведение |  | 99.9 | 22.5 | 37 |
|  | КНС №2 |  |  |  |  |  |
| 1 | СД250/22,5 | водоотведение | 1989 | 99.9 | 22.5 | 37 |
| 2 | СД250/22,5 | водоотведение |  | 99.9 | 22.5 | 37 |
| 3 | СД250/22,5 | водоотведение |  | 99.9 | 22.5 | 37 |

Внутригородские канализационные насосные станции находятся в удовлетворительном состоянии. В них установлены современные насосы, способные работать в нескольких режимах. Режим их работы регулируется автоматически на основании показаний приборов учёта и контроля. При возникновении нештатных ситуаций оборудованием можно управлять и вручную.

По данным, предоставленным от эксплуатирующей организации, в ГНС и КНС 58 необходимо проведение капитального ремонта. В ГНС необходима реконструкция грабельного отделения.

### Канализационные очистные сооружения

Очистка стоков, поступающих в централизованную систему водоотведения города Саянска осуществляется в КОС ОАО «Саянскхимпласт», расположенные вне границ города (в 8.5 км западнее города).

За последние годы объёмы поступающих стоков на КОС значительно не менялись.

Сточные воды, поступающие на КОС, проходят механическую и биологическую очистку, после чего выпускаются в р. Ока.

По данным эксплуатирующей организации в настоящее время на КОС значительных проблемы нет. Необходимо только проведение текущих мероприятий (ремонтов) по поддержанию работоспособности технологии и оборудования.

Проектная производительность КОС в несколько раз превышает существующие объемы стоков, т.к. по проекту КОС были рассчитаны на много большие объемы, учитывающие население 200 тыс. города.

Учитывая имеющейся запас по производительности КОС, а также незначительный перспективный прирост стоков, можно утверждать, что существующей производительности КОС достаточно для приема и очистки всех перспективных объемов сточных вод от города Саянск и близлежащих промпредприятий.

### Канализационные сети

Общие характеристики существующих сетей водоотведения, расположенных на рассматриваемых территориях и по которым осуществляется отвод стоков на КОС ОАО «Саянскхимпласт», представлены в табл. 2.2.

Согласно данной таблице, общая протяжённость сетей водоотведения в настоящее время составляет 184275 м, из них самотечных трубопроводов – 95259 м (52 %), напорных трубопроводов – 89016 м (48 %). Распределение сетей по территориям следующее:

- «город Саянск правый берег» - 121566 м (66 %);

- «город Саянск левый берег» - 9542 м (5 %);

- «Саянскхимпласт» - 25487 м (14 %);

- «Саянский бройлер» - 25474 м (14 %);

- «СПК Окинский» - 2206 м (1 %).

Табл. 2.2

| Общие характеристики существующих сетей водоотведения |  |
| --- | --- |
| № | Система водоотведения (СВО) | Общая протяженность трубопроводов, м | Кол-во кон-туров | Макс пере-пад, м |
|  |  | Самотечные | Напорные | Всего |  |  |
|  |  | надз | подз | всего | надз | подз | всего |  |  |  |
| Саянск: | 0 | 95259 | 95259 | 0 | 89016 | 89016 | 184275 |  |  |
| 1 | СВО "город Саянск правый берег" | 0 | 87267 | 87267 | 0 | 34299 | 34299 | 121566 | 34 | 146 |
| 2 | СВО "город Саянск левый берег" | 0 | 1233 | 1233 | 0 | 8309 | 8309 | 9542 | 5 | 22 |
| 3 | СВО "Саянскхимпласт" | 0 | 6758 | 6758 | 0 | 18729 | 18729 | 25487 | 1 | 53 |
| 4 | СВО "Саянский бройлер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 25474 | 25474 | 25474 | 1 | 92 |
| 5 | СВО "СПК Окинский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206 | 2206 | 2206 | нет | 25 |

В рамках данной работы будет расматриваться система водоотведения г. Саянска (состоящая из 2-х подсистем «правый берег» и «левый берег»). Ее суммарная протяженность сетей составляет 131108 м.

Структура сетей водоотведения по диаметрам трубопроводов и типам прокладок участков представлена в табл. 2.3. 60%  протяженности всех участков составляют участки труб с диаметрами Ду150 (25% ), Ду200 (23% ) , Ду300 (12% ). 27%  трубопроводов имеют диаметры более 500 мм.

Табл.  2.3

| Протяженность участков по типам прокладок и Ду |
| --- |
| Материал труб | Общая протяженность участков, м |
|  | Самотечные | Напорные | Всего |
|  | надз | подз | всего | надз | подз | всего |  |
| Саянск: | 0 | 88501 | 88501 | 0 | 42608 | 42608 | 131108 |
| 50 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 |
| 100 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 110 | 0 | 479 | 479 | 0 | 253 | 253 | 732 |
| 150 | 0 | 30903 | 30903 | 0 | 1843 | 1843 | 32746 |
| 160 | 0 | 2141 | 2141 | 0 | 322 | 322 | 2463 |
| 200 | 0 | 23271 | 23271 | 0 | 6825 | 6825 | 30096 |
| 250 | 0 | 8162 | 8162 | 0 | 0 | 0 | 8162 |
| 300 | 0 | 5231 | 5231 | 0 | 11038 | 11038 | 16269 |
| 400 | 0 | 2920 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 2920 |
| 450 | 0 | 1277 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 1277 |
| 500 | 0 | 1060 | 1060 | 0 | 4003 | 4003 | 5062 |
| 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215 | 2215 | 2215 |
| 600 | 0 | 540 | 540 | 0 | 11211 | 11211 | 11750 |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 2594 | 2594 |
| 800 | 0 | 8250 | 8250 | 0 | 1895 | 1895 | 10144 |
| 1000 | 0 | 4008 | 4008 | 0 | 0 | 0 | 4008 |

Анализ табл. 2.4 показывает, что основная часть сетей водоотведения (более 70%) находится в эксплуатации 30 лет и более. Еще 21 %  протяженности сетей имеет срок службы близкий к нормативному. Это доказывает, что в рассматриваемой системе очень большая доля  протяжённости ветхих сетей. В абсолютном выражении она составляет не менее 88.6 км.

За период 2012-2014 гг. на сетях водоотведения возникали аварийные ситуации. Динамика аварийности на сетях водоотведения показана выше на рис. 1.2. Среднее количество аварий составляет 4 в год. По предоставленным данным МУП «Водоканал-Сервис» неоднократно приходилось выполнять неотложные аварийно-восстановительные работы на главных магистральных коллекторах города, но эти локальные ремонтные работы не гарантируют надёжную и бесперебойную работу городской системы водоотведения в целом. Силами МУП «Водоканал – Сервис» возможно единовременно устранять не более одной аварии на коллекторах данного масштаба.

Табл.  2.4

| Протяженность участков по годам прокладки |
| --- |
| Материал труб | Общая протяженность участков, м |
|  | Самотечные | Напорные | Всего |
|  | надз | подз | всего | надз | подз | всего |  |
| Саянск: | 0 | 88501 | 88501 | 0 | 42608 | 42608 | 131108 |
| 1973 | 0 | 3374 | 3374 | 0 | 17911 | 17911 | 21284 |
| 1975 | 0 | 3704 | 3704 | 0 | 0 | 0 | 3704 |
| 1978 | 0 | 13385 | 13385 | 0 | 8313 | 8313 | 21698 |
| 1980 | 0 | 3726 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 3726 |
| 1982 | 0 | 7048 | 7048 | 0 | 0 | 0 | 7048 |
| 1983 | 0 | 23817 | 23817 | 0 | 5132 | 5132 | 28949 |
| 1985 | 0 | 2228 | 2228 | 0 | 0 | 0 | 2228 |
| 1989 | 0 | 4545 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 4545 |
| 1991 | 0 | 14261 | 14261 | 0 | 8889 | 8889 | 23151 |
| 1992 | 0 | 5653 | 5653 | 0 | 1249 | 1249 | 6901 |
| 1994 | 0 | 4684 | 4684 | 0 | 1114 | 1114 | 5798 |
| 2000 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2005 | 0 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 2010 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2013 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2014 | 0 | 1193 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 1193 |

В табл. 2.5 представлена протяжённость сетей водоотведения по материалу труб. Из таблицы видно, что основная часть (73%) трубопроводов  выполнена из асбеста (45% ) и стали (28 %). На долю чугуна, железобетона и полиэтилена приходится, соответственно, 12%, 11%  и 5% .

Табл.  2.5

| Протяженность участков по материалу труб |
| --- |
| Материал труб | Общая протяженность участков, м |
|  | Самотечные | Напорные | Всего |
|  | надз | подз | всего | надз | подз | всего |  |
| Саянск: | 0 | 88501 | 88501 | 0 | 42608 | 42608 | 131108 |
| асбест | 0 | 58873 | 58873 | 0 | 0 | 0 | 58873 |
| ж/б | 0 | 13868 | 13868 | 0 | 0 | 0 | 13868 |
| полиэтилен | 0 | 3667 | 3667 | 0 | 3155 | 3155 | 6822 |
| сталь | 0 | 742 | 742 | 0 | 35700 | 35700 | 36442 |
| чугун | 0 | 11352 | 11352 | 0 | 3753 | 3753 | 15105 |

95% сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации выполнены из асбестоцементных и железобетонных труб, недостатками которых являются: подверженность действию газовой коррозии, действию агрессивных грунтовых и сточных вод, образование усадочных трещин, разрушению муфтовых соединений, не адаптированных к изгибающим нагрузкам в результате подвижек грунта, высокая шероховатость поверхности внутренних стенок, вызванная разрушением материала трубопровода и отложением осадка на стенках.

В настоящее время особую тревогу вызывает состояние магистрального самотечного канализационного коллектора «Северный», трасса которого проходит по центральным улицам города. Доля населения, отводящая хозбытовые стоки через коллектор составляет 88 % от общей численности жителей г. Саянска.

Вышеназванный коллектор (год ввода в эксплуатацию -1978, фактический износ более 100%,  протяженность 2335 м, диаметр труб 1000 мм, материал труб - железобетон) находится в аварийном состоянии. За последние годы эксплуатации коллектора имели место аварийные ситуации с идентичным характером разрушений, а именно, неоднократно происходило обрушение колец  и плит перекрытия  канализационных колодцев, разрушение участков трубопровода. Ежегодно на коллекторе  происходит 2-3 аварийные ситуации. При расследовании причин аварийных ситуаций было выявлено критическое состояние железобетонных труб и элементов колодцев:  при визуальном осмотре железобетонных труб в ходе телеинспекции замечено значительное разложение бетонных стенок преимущественно верхнего свода трубы, отсутствие в трубах металлического армирования.

Самотечный коллектор проходит на 100% по селитебной территории города, неоднократно пересекается с трубопроводами хозпитьевой воды. Аварии на коллекторе ухудшают санитарное состояние водоводов.

Глубина прокладки трубопроводов составляет более 3 м. Грунты представлены глиной, суглинками и скальником.

На протяжении трассы хозфекальной канализации смонтированы колодцы в количестве 2533 штук,  44 единицы запорной арматуры диаметром 300-600 мм.

При пересечении реки Ока напорные трубопроводы коллектора ГНС-БОС выполнены дюкерным переходом под дном реки в трех-трубном исполнении.

Силами МУП «Водоканал-Сервис» на 01.01.2011г. заменено 514 м. участков напорных коллекторов на полимерные Ду160мм.

В застроенной части города имеется дождевая канализация, но ее стоки сбрасываются без очистки в водоемы и на рельеф. Сложный рельеф городской  территории предполагает строительство сетей дождевой канализации, разделенных на ряд бассейнов, в каждом из которых предполагается строительство своих очистных сооружений.

### Выводы по существующему состоянию систем централизованного водоотведения

1. В централизованной системе водоотведения г. Саянск в настоящее время необходима перекладка около 80%  ветхих сетей. Из них наиболее  приоритетным является магистральный самотечный канализационной коллектор «Северный», трасса которого проходит по центральным улицам города. Доля населения города, отводящая хозбытовые стоки через коллектор составляет 88 % от общей численности жителей г. Саянска.

2. На рассматриваемых территориях, относящихся к г. Саянск функционируют 7 КНС, 4 из которых (вкл. ГНС) требуют проведения капитального ремонта: КНС Госпиталь, КНС Промзоны, КНС 123 и ГНС.

3. Предварительные расчеты сетей показали, что пропускная способность трубопроводов водоотведения достаточная (местами с 2-х и 3-х кратным запасом) для отведения существующих стоков от всех рассматриваемых потребителей воды.

4. Учитывая значительную пропускную способность существующих трубопроводов, при их ремонтах целесообразно применять метод восстановления водоводов – протягивание новой полиэтиленовой плети в существующую трубу. Это метод обоснован также наличием асфальтовой автомобильной дороги над действующими магистральными водоводами, наличием над водоводами дачных участков с проездами внутри садоводств, а также долговечностью эксплуатации.

5. Сточные воды, поступают в КОС ОАО «Саянскхимпласт» Саянск.  Фактическая загруженность данных КОС в настоящее время не превышает проектной производительности, резерв составляет не менее 30 %. Это говорит о том, что в существующем и перспективном состоянии к КОС возможно подключение новых перспективных абонентов.

Масштабного строительства в г. Саянск и на его близлежащих территориях в ближайшие годы не предвидется.  Поэтому проведение технологической реконструкции существующих очистных сооружений не предполагается.

6. Наиболее активно и динамично развивающимися территориями малоэтажного жилищного строительства в городе являются коттеджные застройки в микрорайонах «Благовещенский» и «Южный». На сегодняшний день данные территории наиболее востребованы населением и наиболее остро нуждаются в обеспечении инженерными сетями водоснабжения и водоотведения.

В менее застроенных микрорайонах 6а, Лесной, Таёжный в настоящее время полностью отсутствуют внутримикрорайонные сети, частично существуют  только сети вдоль улиц по периметру микрорайона. При перспективном строительстве объектов на данных территориях, возникнет объективная потребность в подключении перспективных зданий к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

## Балансы сточных вод в системе водоотведения

По предоставленным данным, учёт поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Саянск ведётся расчётным способом на основании нормативных характеристик и показаний приборов учёта фактического объёма потребления ХВС и ГВС у потребителей.

На момент разработки Схемы утверждённый норматив водоотведения от жилых зданий на территории г. Саянск составлял 9.79 м3/мес (326л/сут) на 1 человека [19].

Расчёт платы за услуги водоотведения производится с населением по представленным выше нормативам, с юридическими лицами – согласно заключённым с ними договорам. Для абонентов, имеющих приборы учёта водопотребления, расчёт объёма поступающих от них стоков определяется как сумма потреблённой ими холодной и горячей воды.

Баланс существующего поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Саянск представлен в табл. 2.6.

Табл.  2.6

Баланс существующего поступления сточных вод

в централизованную систему водоотведения г. Саянск

Объёмы стоков в табл. 2.6 указаны на основании информации, предоставленной эксплуатирующей организацией. Объёмы прочих поступлений сточных вод (поверхностных сточных вод и сверхнормативного водоотведения) приняты равными 0.1 % от всех поступлений сточных вод в систему водоотведения.

Анализ табл. 2.6 показывает, что основная часть стоков, относящихся к г. Саянск (96 %, 14791 м3/сут) поступает от территории города («правый берег»), другая  («левый берег») составляет 4%  или 682 м3/сут.

В структуре сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения г. Саянск, основную долю (86 %, 13 294 м3/сут) составляют стоки от жилых домов. Остальная часть стоков (14 %, 2179 м3/сут) поступает от объектов социальной сферы и предприятий.

## Прогноз объёма сточных вод

Для оценки перспективного объёма сточных вод использовались существующие и прогнозные балансы водопотребления (см. выше разделы 1.3.1 и 1.3.2 Схемы), а также предложения администрации поселения по подключению новых потребителей к системам централизованного водоотведения.

Абоненты, подключенные в настоящее время к централизованному водоотведению, остаются и на перспективу.

Новыми абонентами будут являться:

- Жилые дома (м-ны «6», «Лесной»);

- Строящиеся жилые дома и общественные здания (м-ны «9», «6б», «11», «Таежный», «Лесной»).

В табл. 2.7. и табл. 2.8 представлены, соответственно,  расчетный прирост и расчётный баланс прогнозного поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Саянск.

При составлении прогнозного баланса предполагалось, что часть перспективной коттеджной жилой застройки (наиболее удаленной от сетей водоотведения) будут оборудованы индивидуальными септиками.

Табл.  2.7

Расчётный прирост поступления сточных вод

в централизованную систему водоотведения г. Саянск

Табл.  2.8

Расчётный баланс прогнозного поступления сточных вод

в централизованную систему водоотведения г. Саянск

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Мероприятия по строительству и реконструкции системы водоотведения г. Саянск основаны на материалах Генерального плана г. Саянск, ПКР, данных эксплуатирующей организации МУП «Водоканал-Сервис» и результатах обследования.

Учитывая достаточно хорошее состояние и надежность существующих  КОС, строительства новых КОС для нужд г. Саянск нецелесообразно. Поэтому  предлагаемые к реализации мероприятия (только по сетям и КНС) можно разделить на следующие группы:

- перекладка ветхих существующих сетей водоотведения:

- перекладка основного городского коллектора водоотведения  «Северный» (2335 м, диаметр труб 1000 мм),

- перекладка напорного коллектора от ГНС до КОС «ОАО Саянскхимпласт» (замена одного их 2-х чугунных трубопроводов протяженностью 1873 м,

- перекладка других ветхих внутриквартальных сетей,

- прокладка новых сетей водоотведения:

- строительство новой ветки, параллельно аварийной, протяженностью 1215 м  от д.5 мкр.3 до Школы №4 м-на «Центральный»,

- прокладка новых сетей водоотведения для подключения перспективных потребителей,

- ремонт (реконструкция) существующих КНС:

- капитальный ремонт ГНС (реконструкция грабельного отделения и т.д.),

- ремонт КНС госпиталя (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.),

- ремонт КНС промзоны (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.),

- ремонт КНС 123 (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.),

- составление исполнительных схем водоводов, проведение гидравлических расчетов.

Анализ существующего состояния систем водоотведения г. Саянск и информация по перспективе подключения новых потребителей показывает на целесообразность сохранения и дальнейшего использования существующей системы централизованного водоотведения города с проведением мероприятий по поддержанию работоспособности существующих сетей и КНС.

Затраты на реализацию данных мероприятий представлены ниже в разделе 2.6 настоящей Схемы.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории г. Саянск нет больших экологических проблем, связанных с функционированием централизованной системы водоотведения города. В то же время на канализационной сети города имеются ветхие участки. Наиболее промлемным является основной городской колектор «Северный». На таких участках существует большая вероятность порыва трубопроводов и, как следствие, проникновения сточных вод в почву и грунтовые воды.

Предлагаемая настоящей Схемой перекладка ветхих участков канализационной сети г. Саянск сократит риск порыва трубопроводов и загрязнения окружающей среды.

При реализации мероприятий по реконструкции, в строительный период  в ходе работ по прокладке трубопроводов и реконструкции КНС неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха  и акустическое воздействие  в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов  отходов  строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование  различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия  носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют  необратимых  последствий для природных экосистем.  Несмотря на это, ведение строительных работ  необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий  по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

## Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объемов капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru

Мероприятия и объемы капитальных вложений в системы водоотведения:

Общий объем капвложений составит не менее  258 млн.руб, в т.ч по мероприятиям:

- перекладка ветхих существующих сетей водоотведения – 184 000 тыс.руб, в т.ч.:

- перекладка основного городского коллектора водоотведения  «Северный» (2335 м, диаметр труб 1000 мм) – 42 000 тыс.руб,

- перекладка напорного коллектора от ГНС до КОС «ОАО Саянскхимпласт» (Ду600, 1873 м) – 30 000 тыс.руб,

- перекладка других ветхих внутриквартальных сетей (первоочередных не менее 7000 м) – 112 000 тыс.руб,

- прокладка новых сетей водоотведения – 55 000 тыс.руб, в т.ч.::

- строительство новой ветки, параллельно аварийной, протяженностью 1215 м  от д.5 мкр.3 до Школы №4 м-на «Центральный» – 19 000 тыс.руб,

- прокладка новых сетей водоотведения для подключения перспективных потребителей– 36 000 тыс.руб,

- ремонт (реконструкция) существующих КНС – 18 800 тыс.руб, в т.ч.::

- капитальный ремонт ГНС (реконструкция грабельного отделения и т.д.) – 17 300 тыс.руб,

- ремонт КНС госпиталя (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.) – 400 тыс.руб,

- ремонт КНС промзоны (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.) – 500 тыс.руб,

- ремонт КНС 123 (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.) – 600 тыс.руб,

- составление исполнительных схем водоводов, проведение гидравлических расчетов – 200 000 тыс.руб.

## Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Мероприятия по развитию централизованной системы водоотведения г. Саянск, представленные в разделе 2.4 Схемы, направлены на достижение следующих целевых показателей:

- Повышение уровня обеспеченности населения централизованным водоотведением;

- Поддержание работоспособности, повышение надёжности и бесперебойности функционирования централизованной системы водоотведения.

Первый показатель может быть достигнут посредством подключения к централизованной системе водоотведения новых абонентов. Достижение второго показателя будет связано с заменой оборудования КНС и заменой ветхих участков канализационных сетей.

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По предоставленным данным на момент разработки Схемы бесхозяйных  объектов (коллекторов, КНС) централизованной системы водоотведения города Саянск не выявлено.

В случае выявления таких объектов, правом собственности на бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию г. Саянск. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую на момент разработки Схемы функции по централизованному водоотведению г. Саянск – МУП «Водоканал-Сервис».

## ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛИ СХЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Электронные модели схем водоснабжения и водоотведения  г. Саянск (далее – Модели) разработаны специалистами ООО «БайтЭнергоКомплекс» (г. Иркутск) при участии специалистов МУП «Водоканал-Сервис» (г. Саянск) на базе программного обеспечения ByteNET3. Векторные электронные модели схем водоснабжения и водоотведения  г. Саянск представлены в прил. 2.1 (холодное водоснабжение и водоотведение) и прил. 3.2 (горячее водоснабжение).

Схемы водоснабжения и водоотведения, представленные в прил.3.1-3.2, а также прочие схемы, графики и таблицы, представленные в этом отчёте, являются прямыми результатами, полученными с помощью ПО ByteNET3.

В настоящее время Модели в ПО ByteNET3 включают в себя:

- графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения с привязкой к топографической основе поселения;

- описание основных объектов централизованных систем водоснабжения;

- описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения (почасовые показатели расхода и напора для всех насосных станций в часы максимального, минимального, среднего водоразбора, пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях в зависимости от сезона) и их отдельных элементов;

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабжения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуляторов);

- определение расходов воды и расчёт потерь напора по участкам водопроводной сетей;

- расчёт изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения (участков водопроводных сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем;

- оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды.

При использовании ПО, специалисты на местах имеют возможность корректировать Модели в случае возникновения фактических изменений в структуре и характеристиках элементов и объектов систем водоснабжения и водоотведения. Кроме этого специалисты на местах при установленном ПО смогут также моделировать различные варианты развития систем водоснабжения и водоотведения и выбирать наиболее оптимальные из них.

## СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

- Водный кодекс Российской Федерации (от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ)

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»

- Постановление Правительства №154 от 22.02.2012 «О требованиях    к    схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1)

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14)

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013)

- СП131.13330.2012. Строительная климатология – актуализированная версия СНиП 23-01-99*: Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275) – М.: Аналитик, 2012. – 117 с.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: Госстрой России, 1997

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г.

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением правительства РФ от 05 сентября 2013г. № 782

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения/Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.–76 c.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. Приказ Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29 декабря 2012 г.

- Методические  основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. РД-10-ВЭП. Введ. 22.05.2006–М., 2006 г.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325

- Генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск» / ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов». Том 2. Обоснование проектных решений.  – Санкт-Петербург: 2007 г.

- Схема теплоснабжения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2012-2017 гг. и на период до 2028 г. / ООО «ОктанВосток». – Иркутск: 2013 г.

- Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31.05.2013 № 27-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов Учёта в Иркутской области».

## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СХЕМЕ

  - схема водоснабжения  и водоотведения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности;

  - водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

  - водоотведение – приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

  - централизованная система водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоснабжения;

  - централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

  - централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путём отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система) или из сетей горячего водоснабжения либо путём нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система);

  - централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

  - водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

  - канализационная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Техническое задание

2. Графическая схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Саянск

2.1 Схема холодного водоснабжения и водоотведения.

2.2 Схема горячего водоснабжения.

3. Характеристики существующих потребителей централизованных систем водоснабжения

- Характеристики жилых потребителей

- Характеристики нежилых зданий

4. Предоставленные данные

4.1. Перечень предприятий и организаций г. Саянск

# Text boxes

«на г. Зима»

г. Саянск

Радиус теплоснабжения  от  ПНС

5180 м

Радиус теплоснабжения  от  ТЭЦ

14750 м